关于施工图设计审查意见的函

常州黑牡丹建设投资有限公司：

你单位报送的新溪路（乐山路-新龙二路）工程-道路工程、桥梁（编号：2024SS170~SS171）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS170~SS171

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新溪路（乐山路-新龙二路）工程-道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计总说明 根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建[2024]46号）要求，图纸中缺少采用再生产品及适用部位的专项设计内容； 2、平面图 ①道路宽度渐变段起终点建议予以圆顺，保证道路行车舒适性，请核改； ②第二工人文化宫地块出入口处，人行道断口未件无障碍坡道设计，请核改； 3、结构设计图 ①盲道的设置位置不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.2.2的要求，请核改； ②结构设计图（九），三面坡缘石坡道提示盲道的设计不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）第2.10.3条要求；三面坡的宽度不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.1.3条要求，请核改。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 曾少林 |  |  | 工程规模 | 城市支路，长800m，宽20m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新溪路（乐山路-新龙二路）工程-道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 任亮 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1014 | 联系电话 |  | 13961470398 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄舒琴 |  |  | 专业负责人 |  |  | 祝欣 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新溪路（乐山路-新龙二路）工程-道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水利部门批复及洪评中关于跨径及梁底标高、水位标高等相关具体内容应体现在设计文件中。 2、应补充道路等级及设计时速等相关参数。 3、桥台侧墙N21钢筋也为受力主筋，应满足最小含筋率要求。 4、未见支座垫石具体做法，并垫石做法应满足相关规范要求。 5、计算书中，基底抗滑系数应按照地质报告0.25取用。若基底承载力按有抗浮计算，抗滑也应按有浮力计算。 6、计算书中，混凝土密度应取用25~26。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 廖兴伟 |  |  | 工程规模 |  | 桥1座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新溪路（乐山路-新龙二路）工程-道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 2、未见危大工程设计专篇，不满足《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》第六条。 3、通用规范等设计依据不全。 4、电缆井预埋件计算中，荷载出处不明。JG-05中，未明确竖向角钢与预埋件的连接方式，图中角钢伸入混凝土中的做法用于什么时候；竖向角钢的长圆孔何用。未明确型钢防腐做法，镀锌厚度或涂料厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 薛科进 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 左胜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新溪路（乐山路-新龙二路）工程-道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、8Ф200M-PP+1根七孔梅花管断面图，七孔梅花管与主管路M-PP管管间距宜增大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄舒琴 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 祝欣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年10月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份