关于施工图设计审查意见的函

常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店：

你单位报送的常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店（湖港名城10#楼）二层局部改造工程（编号：2024S833）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S833

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S833

| 项目名称 |  | 常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店（湖港名城10#楼）二层局部改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区遥观镇湖港名城18号 | 建设单位 |  | 常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 1200㎡ | 建筑层数 |  | 22层 |
|  | 建筑高度 | 68m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店（湖港名城10#楼）二层局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、7~14轴交H轴处冷菜间、宰杀间疏散通道净宽不满足《民用建筑通用规范》GB55031-2022 5.3.12条。并请复核通向楼梯4走道净宽，明确H~J轴交14轴处通道净宽。 二 、违反强制性标准： 1、包厢11侧墙作为楼梯2前室，采用耐火极限1小时隔墙，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.1.2条。并请复核改造后前室是否满足规范要求。 2、增设卫生间、宰杀间、海鲜池等有水房间或区域，未见防水做法，设计深度不满足要求。 三 、其他意见：无 1、使用人数取值请提供计算依据。 2、包厢内多处增设卫生间，请明确对应下层空间功能。 3、卡包是否设门图中不清晰，请明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店（湖港名城10#楼）二层局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、补风机房活载不满足GB55001-2021第表4.2.2项次7；梯板150mm，恒载不足。 二 、违反强制性标准： 1、结施01：未见楼梯间等新增砌体的抗震构造，不满足GB50010-2011（2016年版）13.3.4。 2、未见原结构竣工图，不满足GB50292-2015第3.2.3条。确认是否带地下室。 三 、其他意见：无 1、鉴定报告第8条对二层局部改造工程的承载力分析，是对现状功能还是改造后的功能，未见分析计算书。鉴定所依据的可靠度标准是什么；鉴定结论为承载力均满足，实际为何有这么多构件需要加固。 2、计算书图形结果字太小难辨别。 3、楼梯梯板跨度较大，厚度偏小；梯板滑动支座未在平面图和剖面图上表达和索引；未见楼梯计算，并注意休息平台板承载力。 4、加固计算中，输入实配钢筋是否与原设计一致，粘钢计算结果为何是负值，请核；未见图中加固梁的计算。 5、未见柱及基础鉴定结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计1条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店（湖港名城10#楼）二层局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下一层上空是否允许有排水管道通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店（湖港名城10#楼）二层局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、仅提供了消防设施的电气设计，其它设施的供配电设计现提供的图纸中没有，应补充。 2、消防应急照明火灾时的应急（在规定时间内）启动的措施设计没有，应补充。 3、配电系统图中各配电箱的电源从何处引来图上均未标注，应补充。 三 、其他意见：无 1、电施-07、09的图纸名称与设计内容不相符，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市湖港房地产开发有限公司明都湖港大酒店（湖港名城10#楼）二层局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施04、05 防烟分区3的排烟口数设置不满足GB51251-2017第4.6.14条要求，消防专篇中机械排烟信息表的单个排烟口排烟量部分计算值有误。 三 、其他意见： - 暖施11 复核空调室外主机的设置位置是否符合GB50736-2012第8.3.3条要求。 2、暖施05 楼梯间及前室如有变化，其防烟的满足要求应注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份