关于施工图设计审查意见的函

常州星派电子科技有限公司：

你单位报送的常州星派电子科技有限公司装修改造项目-改造项目（原金融广场（一期）QL030321-1、2、3、4、5地块-2号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S975）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S975

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S975

| 项目名称 |  | 常州星派电子科技有限公司装修改造项目-改造项目（原金融广场（一期）QL030321-1、2、3、4、5地块-2号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区东经120路19号16层 | 建设单位 |  | 常州星派电子科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 17980㎡ | 建筑层数 |  | 地上28层 地下3层 |
|  | 建筑高度 | 119.05m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星派电子科技有限公司装修改造项目-改造项目（原金融广场（一期）QL030321-1、2、3、4、5地块-2号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐婉莉 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陆旸 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星派电子科技有限公司装修改造项目-改造项目（原金融广场（一期）QL030321-1、2、3、4、5地块-2号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补现状情况说明。 2、轻钢龙骨隔墙应索引图集具体做法。 3、新增加气砼砌块墙应明确材料要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐婉莉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陆旸 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星派电子科技有限公司装修改造项目-改造项目（原金融广场（一期）QL030321-1、2、3、4、5地块-2号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 章学慧 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王尧 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星派电子科技有限公司装修改造项目-改造项目（原金融广场（一期）QL030321-1、2、3、4、5地块-2号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、提供改造前的原始竣工图中，消防应急照明无集中控制系统设备，本次审图提供的设计图改为集中控制，如何进行未交待，应补充。 三 、其他意见： 1、原有16ALE箱的配电系统图中，各配电回路是新增还是保留，应在图上标注出来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 冯绣雁 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 魏宏源 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星派电子科技有限公司装修改造项目-改造项目（原金融广场（一期）QL030321-1、2、3、4、5地块-2号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： 1、研发组装测试维修如为防火隔墙，则风管穿过处应设防火阀。 2、研发组装测试维修大于50㎡，如无可开启外窗，则应设排烟设施。 3、低区电梯厅上侧门如为常闭，则电梯厅应分设防烟分区排烟。 4、冷媒管保温应符合GB50189-2015第4.2.2.3条要求，设计应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高远 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 左俊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份