关于施工图设计审查意见的函

常州宝龙置业发展有限公司：

你单位报送的青枫公园南侧C地块三期3#（4#）楼、5#楼装修工程（编号：2024S972~S973）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S972~S973

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S972~S973

| 项目名称 |  | 青枫公园南侧C地块三期3#（4#）楼、5#楼装修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 青枫公园南侧 | 建设单位 |  | 常州宝龙置业发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青枫公园南侧C地块三期3#（4#）楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未见无障碍标志标识、提示盲道、无障碍电梯按钮高度标注等。设计深度不满足规范要求。 三 、其他意见： 1、地面材料应按不同使用部位明确防滑要求。 2、请复核卫生间内吊顶基层材料燃烧性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 曹承凯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青枫公园南侧C地块三期5#楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未见无障碍厕所拉手等设施、无障碍标志标识、提示盲道等。设计深度不满足规范要求。 三 、其他意见： 1、地面材料应按不同使用部位明确防滑要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 曹承凯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青枫公园南侧C地块三期3#（4#）楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、饰施2/326：说明八、（一）.1条GB50210-2001为废止规范。 2、饰施2/326：说明八、（二）、6.2条按GB55031-2022第6.4.3和6.4.4条补充反支撑和转换层做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王凯 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 曹承凯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青枫公园南侧C地块三期5#楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、饰施2/93：说明八、（一）.1条GB50210-2001为废止规范。 2、饰施2/93：说明八、（二）、6.2条按GB55031-2022第6.4.3和6.4.4条补充反支撑和转换层做法。 3、饰施80~81/93：按GB55031-2022第6.4.2条明确吊杆与主体结构连接做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王凯 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 曹承凯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青枫公园南侧C地块三期3#（4#）楼、5#楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 2、未见给排水消防设计专篇（应单独出设计说明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 余静 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王辉 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青枫公园南侧C地块三期3#（4#）楼、5#楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 3#（4#）楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、新风机未设置就地控制和解除远方控制的措施，不满足GB50055-2011，第2.5.4条。 三 、其他意见： 1、二、三层3-12~3-13轴交3-G轴疏散走道区域，两个相向的指示标志之间宜增设指向北边疏散出口的指示标志。 2、应急照明系统图，地面标志灯配电回路导线选型应为耐腐蚀橡胶线。 5#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核本次应急照明系统的调整是否影响未改造区域（楼梯间前室）应急照明的线路。 2、2~9层。5-4~5-5轴之间设有疏散出口的部位是否设置门禁？若设门禁则未见火灾联动措施，且疏散通道上不宜设置门禁。 3、应急照明系统图，地面标志灯配电回路导线选型应为耐腐蚀橡胶线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 程超 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 戈晓军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青枫公园南侧C地块三期3#（4#）楼、5#楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 3#(4#)楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层大面积通廊等公共区域的排烟量应满足GB51251-2017第4.6.3.1条的要求。 2、空调室内机进出口连接风管处应设软接。 3、暖施-11中，12轴处室内机送回风口应避免跨越防火分区设置。 5#楼： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱锋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份