关于施工图设计审查意见的函

常州丽华医院有限公司：

你单位报送的常州丽华医院住院部改造工程-装修工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）（建筑、电气专业）（编号：2024S982）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S982

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S982

| 项目名称 |  | 常州丽华医院住院部改造工程-装修工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道丽华北路9号 | 建设单位 |  | 常州丽华医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 华茗设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程-装修工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、多媒体活动中心吊顶面层采用木饰面板，未明确燃烧性能，吊顶详图中基层采用木工板，不满足《建筑内部装修设计防火规范》5.2.1条。面向走道隔墙大面积采用钢化玻璃（与改造设计不符），不满足《建筑设计防火规范》5.1.2条。 三 、其他意见： 1、请复核一层大厅吊顶高度（原设计为3.2），各层走道吊顶高度（原设计为2.6）调整后，排烟是否满足规范要求。 2、吊顶图中顶面采用乳胶漆（通常B1级）与消防专篇中无机涂料（A级）不符，应统一。墙面大量采用碳晶板，应明确其燃烧性能。 3、立面图中未见消火栓，请明确装饰方式. 4、未见提示盲道、无障碍标志标识、低位服务设施等。设计深度不满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘全 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐广方 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程-装修工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、底层药房、仓库与建筑结构布置不符，应提交建筑设计单位复核。 2、二层活动中心区域、三层机房、各楼层避难间布置与原建筑结构布置不符，应提交建筑设计单位复核，避难间宜按照人员密集情况考虑活荷载。 3、十层、十一层等平面与原建筑结构布置不符，应提交建筑设计单位复核。其余部位请全面自查复核并回复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘 全 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐方广 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽华医院住院部改造工程-装修工程（原勤丰工业集中区管理综合大楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、引入装有淋浴的卫生间未采取不超30mA剩余电流的保护措施，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。 三 、其他意见： - 照明平面图，导线芯数标注存在错误，请复核。 - 三层照明平面图电气内容与建筑底图错位。 - 电施01，复核紫外线杀菌灯图例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋文萃 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邓伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份