关于施工图设计审查意见的函

常州地铁集团有限公司：

你单位报送的常州市丁堰消防站装饰工程-执勤楼建筑专业变更（编号：2023S1287第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S1287第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S1287第一次变更

| 项目名称 |  | 常州市丁堰消防站装饰工程-执勤楼建筑专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市轨道交通2号线丁堰车辆段地块 | 建设单位 |  | 常州地铁集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 中铁上海设计院集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市丁堰消防站装饰工程-执勤楼建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装饰2TEL-07/6节点，2TL-04/10、11、14、16、22节点，2TL-05/17、18、19、21节点，3WEL-03/5、7走道、8节点顶棚采用阻燃板基层，达不到A级，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第3.0.7、5.1.1条。 2、二层走道玻璃门无框，10mm钢化玻璃不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第7.2.1-2条。且滑竿孔洞直通汽车库，与汽车库之间应有防火分隔，应满足GB50067-2014第5.1.6-2条。 3、浴室无框玻璃采用10mm钢化玻璃不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第7.2.4-2条。 4、装饰3JD-03/3节点，楼梯栏杆不锈钢立柱壁厚1.5mm，不满足《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019第4.1.5条。金属扶手材料不明确。 三 、其他意见： 1、本次仅报审建筑专业，增加射灯、灯带、空调、强弱电点位等应由设备专业审查，本次变更相应内容、灯具定位图、插座点位图请整理、废止。 2、设计说明一，六/4条，第一、二层百人宽度按0.65计算有误，应按总层数取值。 3、设计说明二、七/1条，轮椅坡道净宽1米有误。坡度比有误。 4、天棚2潮湿空间的防潮做法未见。 5、装饰-SB-04,3F弱电间，无窗房间，B1级静电地板有误。 6、装饰-1JD-01,顶棚A级阻燃板是何种材料，能否达A级，请复核明确。 7、装饰-2TEL-02，A立面图低窗台处防护栏杆未见。（二层淋浴间A立面、男卫生间A 立面、二层休息空间、活动室B、D立面、体能训练室A立面、消防战士备勤室C立面、三层会客室A立面、三层家属探亲2 A立面、三层多功能报告厅C立面、三层大队间休室C立面、三层休息室A立面、三层办公室C立面、三层领导办公室C立面、三层男卫A立面同）。 C立面，装修完成后通行净高不应小于2100，复核。（余自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵娅琨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 黄玉清 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市丁堰消防站装饰工程-执勤楼建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 8、装饰2TL-01，二层体能训练室预留水位点，有误，与原设计不符。（三层休息室同） 9、装饰2TL-02，B立面蓝色装饰面材料燃烧性能不明。 10、二层无障碍洗手盆未见。三层无障碍卫生间B立面，靠墙抓杆高度、形式复核。无障碍产品选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，复核并明确。 11、装饰3JD-04/A节点，双层石膏板未至楼板底，有误。隔墙耐火极限未见。 12、暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵娅琨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 黄玉清 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市丁堰消防站装饰工程-执勤楼建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 黄玉清 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 黄玉清 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份