关于施工图设计审查意见的函

中国农业银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部）（编号：2024S998）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S998

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S998

| 项目名称 |  | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区金融商务广场3号楼（龙沧路18号）及1号楼（龙沧路20号）103、104、206号 | 建设单位 |  | 中国农业银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 3#:22440.6㎡；1#:707.73㎡ | 建筑层数 |  | 3#16层；1#17层 |
|  | 建筑高度 | 3#70.75m；1#82.2m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、会议室内无障碍席位应明确。 2、复核4-D轴~4-C轴处会议室门开启后走道净宽是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈辉 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 袁懋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充加固部分详细计算书（梁、板粘钢），并核图中所有加固梁是否满足要求？给出结论。 2、图中注明本改造工程图中未涉及的梁、板、柱、墙、基础是否均满足原设计，给出结论。 3、注明计算书上各层加固改造范围（注明各方向轴线号），否则无法校核。 4、一层梁柱配筋及荷载输入字太小，根本看不清，请自行校核荷载输入是否满足设计要求，配筋是否满足原设计，给出结论。 5、结01中2.5条工程名称为“4号楼”有误。 6、本工程钢结构部分应补充防火计算。 7、结11中厨房改造范围新增梁定位不详，请核。 结11中厨房改造范围板加固粘钢长度不详，请核。 8、各层图中个别梁线不清，请补全。 五层改造平面图中注明新增板范围并复核配筋，建议梁板分开画。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 姜鑫 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 田广祥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下有热水需求的公共建筑是否满足不设太阳能热水系统的条件。 2、复核一下格栅吊顶处自喷设计是否满足GB 50084-2017第5.0.13和7.1.13条。 3、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 4、复核一下6/7层4-D/4-6轴处是否满足两股消火栓充实水柱同时到达，（余自查一下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁俊 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 丁俊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、图中未对本工程金融设施的等级进行划分，应补充。 2、根据JGJ284-2012第8.2.2条规定，六层信息主机房的配电主干线应采用AⅡ级耐火电缆或采取性能相当的防护措施。 3、根据JGJ284-2012第17.3.2条规定，六层信息主机房配电总柜前端电源变电所的保护开关不得由火灾自动报警系统联动跳闸，请在图中明确此要求。 4、3#楼十一层中型会议室（59人）属人员密集的场所，其疏散门上方未设消防疏散出口标志灯，不符合GB50016-2014第10.3.5条之1款规定。 5、六层信息机房（数据中心）主入口未设置区域报警显示器，不符合JGJ284-2012第17.2.3条规定。 三 、其他意见： 1、备用照明电源的电源转换时间要求应在图中明确。 2、柴油发电机所处的室外位置及由其引至AP（SF）箱的配电线路，图中均未找到，请补充。 3、较大容量电动机（额定功率或回路总容量大于10KW）的电源转换开关应标注延时转换时间（100~200ms），并标注开关使用类别，请补充。 4、本工程十四层以上建筑如不属于金融设施性质，则图中设计的低压配电系统应按JGJ284-2012第7.2.1条修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁佳佳 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 周志伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施-10：V-12-3制冷量22.4KW，APF、IPLV（C）错误；分体空调APF未标定（GB55015-2021第3.2.14条），违反省绿建设计深度规定（2021年版）第4.3.2条。 2、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、3号楼一层4-8交4-F轴上侧风管穿过UPS及机房防火隔墙处。 b、3号楼三层排风管穿过调料库左侧（3处）及4-2交4-J轴下侧杂物间防火隔墙处。 c、3号楼五层排风管穿过档案室右下侧防火隔墙处（3处）。 d、3号楼三层新风管穿过烹饪热厨房及面点间下侧防火墙处。 e、3号楼五层新风管穿过档案室防火隔墙处（4处）。 f、暖施-75，三、六层新风机房平剖面图：风管穿过XF井、新风机房上侧墙处。 g、3号楼机房层JY-W-1、2、3加压风管穿风井或楼板处（且加压风管不应穿4-F上侧楼梯间防火墙）。 3、3号楼三层事故排风出口不符合GB50736-2012第6.3.9.6条要求。 4、3号楼五层阅档室未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条。 5、不符合施工图设计文件深度规定： a、一层4-4交4-D轴上侧扩大前室无防烟措施。 b、五层上侧走道无排烟参数。 c、十层左侧走道无排烟参数。 d、十一层防烟分区（116㎡）排烟口设在门口；右上侧走道无排烟参数。 e、冷凝水管穿过防火墙两侧的管道上未采取防火措施。 f、油烟排放浓度未标定。 g、PY-3-1防护罩符合苏建函消防【2022】506第4.2.9条要求未说明。 6、下列防烟分区长度不符合GB51251-2017第4.2.4条： a、六层防烟分区（170㎡）长度大于24m。 b、十层防烟分区（110㎡）长度大于24m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 何军炜 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 徐秋玉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-改造工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 7、虚线表示的隔墙，未按不实施设计排烟，违反常住建【2024】214号第七条。 8、餐厅新风量不符合GB50736-2012第3.0.6.3条要求。 三 、其他意见： 1、3号楼四层大会议室如属GB50016-2014（2018年版）第9.3.11.3条定义的房间，则新风管、排风管穿过其隔墙处应设防火阀。 2、3号楼三层排油烟设备噪声和振动应符合GB50736-2012第10.1.2~3条要求；设备设置和废气排出应符合政府环保部门的要求。 3、与给排水专业确认3号楼五层档案室灭火方式，核是否应设灾后排风系统。 4、未见四、五层新风机房大样图。 5、3号楼空调室外机设置如不符合GB50736-2012第8.3.3条及第10.1.2~3条要求，则应修改设计。 6、1号楼空调室外机排风如非排至室外，则不符合上述规范第8.3.3条要求。 7、六层电池间如属GB50016-2014（2018年版）第9.1.1定义范围，则应符合该条及第9.3.4条要求，并应符合GB55037-2022第9.1.3条、第9.3.2~3条要求（如有氢气排出，还应符合其他规范及技术措施2022第3.4.2.1条要求）。 8、部分排烟口离墙距离近，核其排烟量是否符合GB51251-2017第4.6.14条要求。 9、3号楼一层排烟平面图：4-4交4-J轴右侧门是否直通室外？ 10、核6号楼机房层JY-W-3进风口与其右上侧排烟出口距离是否符合GB51251-2017第3.3.5条要求。 11、排烟窗开启应符合常住建【2024】214号第十二条要求。 12、防排烟风管耐火极限要求宜参照国标图集22K311-5等设计，核高温玻璃+铝箔是否符合要求。 13、核UPS间是否应采用防爆风机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 何军炜 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 徐秋玉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 8条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份