关于施工图设计审查意见的函

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司：

你单位报送的常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S1011）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1011

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1011

| 项目名称 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 长江中路西侧，港务路北侧 | 建设单位 |  | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、首层门厅疏散外门开启后净宽小于1100，不满足《建筑防火通用规范》7.1.4.3。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐海钢 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李小乐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JD-206：计算书中，金属网边框边界条件按实际建模计算；未见边框与主龙骨的连接计算，应计及风载下的面外扭转效应及疲劳。DY-10同修改，余自查。 2、JD-701：补充栏杆埋件计算。 3、JD-901：雨蓬上翼缘补充加强肋作为补强措施。 4、DY-15：钢结构补充连接节点，按两端铰接计算。 5、JD-401：花槽是否为定型产品，其与主龙骨的连接是否由厂家解决。 6、复核预埋件的抗剪锚筋的边距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐海钢 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李小乐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司检验检测总部建设项目-研发楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JD-1102防雷说明1中，DGJ08-56-2012为非江苏省标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐海钢 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 李小乐 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份