关于施工图设计审查意见的函

常州半山野户外用品有限公司：

你单位报送的常州半山野户外用品有限公司场所改造项目（东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目-5#楼）-改造设计（编号：2024S1041）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1041

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1041

| 项目名称 |  | 常州半山野户外用品有限公司场所改造项目（东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目-5#楼）-改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区丁堰街道东城路88号水运里文旅中心20幢 | 建设单位 |  | 常州半山野户外用品有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1580. 48㎡ | 建筑层数 |  | 地上2层 |
|  | 建筑高度 | 12.3m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州半山野户外用品有限公司场所改造项目（东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目-5#楼）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-06，增加一部楼梯后，上下贯通，建筑防火分区划分有误，不满足《建筑设计防火规范》第5.3.1条。 - 建施-07，小仓库的门应采用防火门，《建筑设计防火规范》第6.2.3-4条。一层缺无障碍卫生间，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》第3.2.4条。二层平面卫生间同步调整。 三 、其他意见： - 建施-01请按《建筑与市政工程防水通用规范》的要求重新复核设计说明中的防水专项说明。 - 建施-04，新增卫生间的地面，墙面等防水应按《建筑与市政工程防水通用规范》的要求重新调整构造做法。 - 建施-08,4轴~5轴交C轴增加一部楼梯，原方案中，闷顶层为不上人，增加楼梯后闷顶层功能应明确，复核新增楼梯的耐火极限是否满足规范要求；新增卫生间不应布置与一层咖啡厅上部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卢欢欢 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 艾冬梅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州半山野户外用品有限公司场所改造项目（东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目-5#楼）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、既有建筑加固改造前，应按相关规范标准及设计要求进行针对性检测与鉴定，并提供检测鉴定报告。 2、计算书：总信息中特征周期取值与图纸不一致。对原结构复核时，计算平面应包括加固改造部分及相关范围。补充钢梯计算、钢结构连接节点（包括柱脚、钢构件连接、钢构件与原主体结构连接等）计算。 3、工程概况中补充本工程历史情况（建造年代、历次维修改造情况、建筑功能变化情况等）、现状使用情况、检测鉴定结论等。 4、设计依据中GB50010、GB50011应选用现行标准。部分上海市地方标准不应跨地区使用。 5、明确后锚固锚栓现场做拉拔试验、锚栓拉拔检测值及锚栓的最小间距最小边距要求。 6、设计说明应明确GB50367-2013第3.1.7-4条、3.1.8条。 7、复核钢结构部分耐火等级，应与建筑图一致。防火涂料的选用应通过计算确定，总说明与消防设计专篇表述应一致。 8、三层原设计为闷顶层，不在本次改造范围，不应在三层增加楼梯改变其使用功能。 9、二层局部楼板开洞后，未对楼板进行复核且未见洞口边加固措施。原设计板面为分离式配筋，开洞后洞口边板面无配筋，亦未见加固措施。 10、结6：一层钢梯平面图未见JC-01位置，JC-01剖面图未明确标高及与主体结构关系，计算时亦未考虑相关荷载。此处为何设计吊柱？且计算未见对原主体结构构件的复核。 11、节点详图中部分字符重叠、缺少标注或构件名称前后不一致，请复核调整。 12、部分图中字符未正常显示，请复核调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨勇华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 卢喜经 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州半山野户外用品有限公司场所改造项目（东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目-5#楼）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施01 设计说明中补充机电抗震设计、消防管道试压说明；补充管道保温厚度及消防箱配置说明。 - 水施03 排水立管未伸顶通气。 - 水施04 复核二层卫生间排水管连接方向。 - 水施05 消火栓系统图与平面图不一致。 - 水施07 建议调整 W/2 所接卫生器具连接方向，一层排水支管连接在WL-2排出管上，连接点距立管底部下游距离小于1.5m,请调整。 - 水施10 FL-2所接排水支管未见清扫口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹从虎 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 鲍皇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州半山野户外用品有限公司场所改造项目（东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目-5#楼）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人员密集型场所，导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级未作要求，不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 三 、其他意见： 1、引用的《建筑照明设计标准》已废止。 2、应按GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条，明确线路保护管的选型要求。 3、1AW2出线断路器及电缆规格相对计算值偏小，请复核。 4、1AW1、1AW2进线电缆规格宜放大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈敏 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张磐 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州半山野户外用品有限公司场所改造项目（东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目-5#楼）-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无外窗的人员所在的房间未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条。 2、设多联机空调系统的房间未设新风系统，违反DGJ32/J96-2010第4.1.4条。 3、一层4-C轴右侧楼梯口未设挡烟垂壁，违反GB51251-2017第4.2.3条。 4、4-C轴左侧楼梯无防烟措施，违反上述规范第3.2.1条。 5、不符合施工图设计文件深度规定： a、无防烟、排烟窗面积计算详图。 b、防烟分区是否吊顶，吊顶是否封闭未说明。 c、门窗规格未标注。 d、无设备性能参数表。 e、空调冷媒未说明。 f、无冬季室内设计温度。 6、无热负荷和逐项逐时冷负荷计算书，违反江苏省绿色设计文件编制深度规定（2021年版）第4.2.3条。 三 、其他意见： 1、如有高位排烟窗，则其开启方式应满足常住建【2024】214号第十二条要求。 2、一层3轴右侧挡烟垂壁底距地2.05m，是否满足规范要求，应与建筑专业核实确认。 3、空调室外机如设在雨棚上，荷载应提交结构专业确认。 4、核空调室外机是否符合GB50736-2012第10.1.2~3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒲仪军 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王清喜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 6条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份