关于施工图设计审查意见的函

常州九洲舜山小镇建设有限公司：

你单位报送的环山河北侧、新沟河东侧（ZL050305-01）地块项目-25#、26#楼项目幕墙设计（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S1040）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1040

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1040

| 项目名称 |  | 环山河北侧、新沟河东侧（ZL050305-01）地块项目-25#、26#楼项目幕墙设计（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 郑陆镇环山河北侧、新沟河东侧 | 建设单位 |  | 常州九洲舜山小镇建设有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 环山河北侧、新沟河东侧（ZL050305-01）地块项目-25#、26#楼项目幕墙设计（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核各立面是否属于临街立面，临街面幕墙玻璃应采用夹层玻璃。 2、图号SM-003说明的玻璃幕墙可见光反射比要求有误，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4065-2021第4.6.3条的规定。 3、复核上人屋面防护栏杆净高是否满足1.2m。 4、部分玻璃幕墙下方未设防护挑檐，应在下方周边区域设置绿化等措施防止人员进入。 5、玻璃幕墙处楼层外缘未设防护栏杆，应经专项技术论证，并复核玻璃厚度、横梁、立柱等是否满足抗冲击专项验算要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 彭佳华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 恽超 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 环山河北侧、新沟河东侧（ZL050305-01）地块项目-25#、26#楼项目幕墙设计（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 本工程用到多种软件，未明确计算软件名称及版本号。 - 幕墙节点图JD-405,补充幕墙立柱上下钢插芯截面尺寸、焊接要求，以及对穿螺栓规格的通用节点。 - 节点图补充悬挑雨蓬、飘蓬钢结构与埋件焊接要求。 - 幕墙节点图JD-414、JD-416,补充2.65米雨蓬钢结构、埋件计算；补充1.28米雨蓬根部横梁抗扭转计算；补充JD-408屋顶飘蓬钢结构计算、埋件计算。 - 幕墙节点图JD-414,幕墙立柱上节点做法与计算书计算模型不统一，第二道不锈钢螺栓组应竖向释放。 - 复核预埋件锚筋、后锚固螺栓的锚固长度及间距边距要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 彭佳华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 恽超 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 环山河北侧、新沟河东侧（ZL050305-01）地块项目-25#、26#楼项目幕墙设计（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 设计说明四.10，引用的《民用建筑电气设计规范》已废止。 2、复核FL-001，主体结构避雷均压环的预留情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 彭佳华 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 恽超 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份