关于施工图设计审查意见的函

常州市荣达恩荣建设发展有限公司：

你单位报送的山水路北侧、兴业路西侧地块项目1#~9#楼幕墙工程、地下车库坡道玻璃顶（编号：2024S1026）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1026

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1026

| 项目名称 |  | 山水路北侧、兴业路西侧地块项目1#~9#楼幕墙工程、地下车库坡道玻璃顶 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 兴业路西侧，山水路北侧 | 建设单位 |  | 常州市荣达恩荣建设发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、兴业路西侧地块项目1#~9#楼幕墙工程、地下车库坡道玻璃顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图纸1-QX01，B-B墙身大样栏杆高度与原图不符，其余楼栋类似问题同步调整。 2、图纸BZJD-102，补充铝板幕墙楼层处防火封堵节点。 3、图纸JD-203，外墙保温材料与原施工图不一致，请复核。 4、图纸JD-210，铝板幕墙楼层处未见防火封堵。 5、设计说明中有关于玻璃幕墙的说明，新建住宅项目禁止在二层以上使用玻璃幕墙，说明中需明确玻璃幕墙使用的部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 金华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 韩文兵 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、兴业路西侧地块项目1#~9#楼幕墙工程、地下车库坡道玻璃顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、SM-04：设计依据部分规范版本有误，如混凝土、抗震规范等，自查修改；补充计算软件、版本号信息； 2、幕施-16：A-A剖面等，部分埋件锚固在100厚外墙、较薄的挑板侧面等，复核锚栓是否满足要求，并提交主体设计单位书面确认；其余房号及剖面类似查改复核； 3、悬挑雨棚与主体结构连接部位，主体结构设计范围应复核影响（特别是无楼板处）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 金华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 朱正肆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份