关于施工图设计审查意见的函

常州市城市排水有限公司：

你单位报送的常州市江边五期及污水资源化利用工程变更（编号：2023SS089第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023SS089第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 路达 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 路达 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 许陈澄 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 戈晓军 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1004 |  |  | 联系电话 | 13901500227 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王坚 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王坚 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 任亮 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1014 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘星 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王首都 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 1.加氯接触池、回用水泵房（四期）： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施DC408/409JPD-01b 消防平面图图面不清晰，请调整；消防水泵设计流量调整，请提供消防计算书；消防平面图与管道系统图、剖面图中消防泵压力开关启泵值及补水管管径不一致；消防泵泵房说明中消防水池采用两路消防供水满足GB50974-2014 4.3.4条，请补充说明；复核消防水池排水设施；剖面图中消防水位不一致（如消防最高报警水位）；消防水池如采用市政给水补水请补充完整空气间隙要求的补水管管底标高值；请明确立式离心消防泵出水管中心标高值。 2、水施DC408/409JPD-02b 设计说明中消防水池有效容积值与设计图纸不一致；设计说明中室内消火栓设计流量10L/S，设计图纸未见室内消火栓布置，请复核。 3、水施DC408/409JPD-04 复核消防专篇中室外消火栓供水方式 及室外消火栓等相关内容填写。 2.臭氧、消毒接触池及制备间： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施DC507JPD-03b 消防平面图图面不清晰，请调整；其余平面同。 2、水施DC507JPD-01a 复核设计说明中消防水池有效容积；补充说明带电设备电压超过1KV需断电后方可使用灭火器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘雨 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王首都 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 3.碳源投加装置： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施DC510aJPD-02 室外消防总图不在此次单体审查范围内，请另行申报。 2、水施DC510aJPD-07 消防设计专篇部分内容未填写完整。 3、 DC510bJPD类似问题自查修改。 4.危废仓库： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施DC517JPD-02a 消防平面图图面不清晰，请调整。 5.液氧站： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施DC513JPD-03 消防平面图图面不清晰，请调整。 2、水施DC513JPD-02 室外消防总图不在此次单体审查范围内，请另行申报。 3、水施DC513JPD-04 复核室外消防设计用水量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘雨 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王首都 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 6.臭氧发生间： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施DC512JPD-03b 消防平面图图面不清晰，请调整。 2、 水施DC512JPD-01a 复核设计说明中消防水池有效容积；补充说明带电设备电压超过1KV需断电后方可使用灭火器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘雨 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王首都 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  | 审查号 |  | 10051-H1006 | 联系电话 |  | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁泽安 |  |  | 专业负责人 |  |  | 班春燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份