关于施工图设计审查意见的函

常州云璞酒店管理有限公司：

你单位报送的常州云璞酒店管理有限公司精品休闲会所改建工程-改造设计（编号：2024S1038）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1038

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1038

| 项目名称 |  | 常州云璞酒店管理有限公司精品休闲会所改建工程-改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区荷花池街道通江南路8号-1 | 建设单位 |  | 常州云璞酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积1716㎡ | 建筑层数 |  | 地上54层，地下2层 |
|  | 建筑高度 | 184m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州云璞酒店管理有限公司精品休闲会所改建工程-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-02，缺无障碍卫生设施及无障碍淋浴，不满足《无障碍设计规范》第3.10章的要求，《建筑与市政工程无障碍通用规范》第3.2.4条的要求，新增的电梯应设置无障碍电梯，三层平面同步调整。 2、建施-03，增加的女浴区位于二层包厢餐饮区上部，不满足《民用建筑设计统一标准》第6.6.1条。新增的电梯不应帖临四层居室，有噪音干扰。 三 、其他意见： 1、缺改造相关设计说明，构造表，新增门窗的门窗表、门窗大样等，应补充完整。由于改造设计二层平面部分调整，应增加相应的二层平面图。补充原防火分区示意图，以及本次防火分区与原防火分区的关系，安全出口疏散距离等信息。 2、建施-01，,2.4.2条描述错误，与本次改造无关；2.5.2条关于本次改造部分的防火分区表述应完整。 3、建施-02，与阴影区分隔的门应为防火门，备品间的门应设置防火门，新增的所有门窗应注明门窗编号，主要通道的净宽应标注，三层平面类似问题同步调整。 4、建施-03，R14轴上新增门及男技师房北侧走道尽端新增门，不应直接作为安全出口使用，需复核相邻未改造区域功能营业时间不同造成无法疏散的情况。各房间面积应注明，复核是否均满足设置一个安全出口的条件。女浴区局部疏散仅一个安全出口（靠浴池，搓背区域）。 5、应提供相邻未改造区域实测图，复核与原始图是否有调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州云璞酒店管理有限公司精品休闲会所改建工程-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、既有建筑加固改造前，应按相关规范标准及设计要求进行针对性检测与鉴定，并提供检测鉴定报告。 2、计算书：a.一层R4-R5轴冰池未见考虑相应荷载。b.建筑图中浴池均未见具体做法，新增有水房间是否已按建筑做法考虑相应面层荷载，请核。且应在图中明确池中水深限值要求，并复核计算荷载。c. 三层包间活载2.0偏小。d.一层梁配筋计算书中梁箍筋选用与图纸不一致。 3、设计说明：工程概况中补充本工程历史情况（建造年代、历次维修改造情况、建筑功能变化情况等）、现状使用情况、检测鉴定结论等，明确植筋和后锚固锚栓拉拔检测值，及锚栓的最小间距最小边距要求。 4、原设计梁板混凝土强度等级为C30，现选用C60微膨胀混凝土是否合适？且梁板复核时也应与原设计一致。 5、未见新增电梯井道顶部吊钩做法。 6、复核钢结构部分耐火等级，应与建筑图一致。防火涂料的选用应通过计算确定，总说明与消防设计专篇表述应一致。 7、结4：梁底增设钢筋做法中，设置防裂钢丝网（图集13G311-1第63页）。 8、请复核改造相关范围剪力墙及基础部分原设计是否满足改造后要求，并给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 韩华波 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州云璞酒店管理有限公司精品休闲会所改建工程-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈阔飞 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1018 |  |  | 联系电话 | 13016886860 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、水施-08喷淋给水系统原理图中，应明确末端试水阀距地面高度，并应有标识。违反GB50084-2017第6.5.3条。 三 、其他意见： 1、水施-02中，说明18（3）塑料排水横管坡度有误，违反GB50015-2019第4.5.6条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 萧梓钰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘汝馨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州云璞酒店管理有限公司精品休闲会所改建工程-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、消防专篇7.2条3款不满足GB51348-2019，第13.8.4.1条。 2、地面指示灯未采用橡胶线配电，不满足GB51309-2018，第3.5.3条，且系统图导线敷设部位标注有误。 三 、其他意见： 1、复核一层R8~R9之间地面指示标志与墙面指示标志指向的一致性。 2、插接箱内断路器规格，干线图与系统图不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钱娴春 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州云璞酒店管理有限公司精品休闲会所改建工程-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层餐饮前厅采用挡烟垂壁与走廊分隔，为独立的防烟分区，应设排烟措施。GB51251-2017第4.6.3条。 三 、其他意见： 1、房间空调器的全年性能系数（APF）应说明，并应满足GB55015-2021第3.2.14条的要求。 2、复核通风机的效率，并应满足GB55015-2021第3.2.16条的要求。 3、应计算空调循环水泵的耗电输冷（热）比EC（H）R，并满足GB50189-2015第4.3.3条的要求。 4、未见风冷热泵机组及空调冷热源水系统设计，应补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 恽永昶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份