关于施工图设计审查意见的函

常州市君朵酒店管理有限公司：

你单位报送的常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1037）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1037

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1037

| 项目名称 |  | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星盛家园1幢 | 建设单位 |  | 常州市君朵酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积3990㎡ | 建筑层数 |  | 地上18层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 72.9m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： - 建施-07，旅馆建筑的客房开向公共内走廊的疏散门未见关闭后具有烟密闭性能，不满足《建筑防火通用规范》第6.4.1条。 二 、违反强制性标准： - 建施-06，3轴~4轴扩大的合用前室的开窗与消控室开窗不足1m，不满足《建筑设计防火规范》第6.4.1条。无障碍卫生间外侧1.5米的轮椅回转空间不足，不满足《无障碍设计规范》第3.5.3-4条，门把手一侧400宽实墙不满足，请复核。 - 建施-07，无障碍客房，门不满足《无障碍设计规范》第3.5.3条，厕所不满足3.5.3-4条。其客房布置应满足第3.11章节的要求，应复核。 三 、其他意见： - 建施-01，设计专篇第3条表述有误。 - 建施-02，工程概况1.2.2条表述有误。 - 建施-03，强弱电间的地面应采用A级材料。 - 建施-06，洗衣房铯钾玻璃的耐火极限应注明；行李间应采用防火墙防火门与其他区域分隔；酒店为大堂为人员密集场所，南侧安全出口净宽应满足1.4m的要求；防火分区示意图中数字过小，示意图中安全出口标注有误；弱电井的门应采用乙防门；一层无障碍出入口前应设置无障碍上客、落客区。 - 建施-07，阴影区注明不在本次设计范围，请注明阴影区的功能，不同功能的区域应采取防火措施。另旅馆与此区域非同一业主，管理上如何区分？项目未见垃圾收集间。 6、灭火救援窗建议设置在消防车道一侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李程 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李程 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 选用的减压稳压消火栓需注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张刘帅 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张瑾 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、新增的屋顶用电设备和线路的防止闪电电涌侵入的措施未作要求，不符合GB50057-2010第4.5.4条有关规定，应补充。 2、本工程目前所审查的设计文件材料中无GB55025-2022第2.0.15条所规定的智能化方面的设计，须尽快到我中心办理智能化专项设计报审事宜。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲍波 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计深度规定： a、一层3-B轴右上侧前室变更，无前室防烟设计。 b、防烟分区是否设吊顶、吊顶是否封闭未说明。 c、本改造项目设计不影响非改造区的消防安全条件，未予说明。 d、一层新风管穿过洗衣房墙处未设防火阀。 e、六~八层无空调设计说明。 2、无热负荷及逐项逐时冷负荷计算，违反省绿色设计深度规定（2021年版）第4.2.3条。 三 、其他意见： 1、六~八层3/6-1/D轴左侧前室如有变更，则应核楼梯间加压送风量是否符合规范要求。 2、如有高位排烟窗，则其开启方式应符合常住建【2024】214号第十二条要求。 3、一层配餐厨房事故排风出口如不符合GB50736-2012第6.3.9.6条要求，则应修改设计。 4、冷凝水管上是否应设快适阀？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋刘琳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月31日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份