关于施工图设计审查意见的函

信维通信（江苏）有限公司：

你单位报送的信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造工程-化镀车间改造（一层、三层）（编号：2024S1045）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1045

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1045

| 项目名称 |  | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造工程-化镀车间改造（一层、三层） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市金坛区金龙大道369号 | 建设单位 |  | 信维通信（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 11250.18㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 15.75m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造工程-化镀车间改造（一层、三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建议A轴交1轴及A轴交12轴处封闭楼梯间最高部位增设可开启外窗。 2、未见总图，请复核蒸汽锅炉泄爆口是否避开人员通行区域。如为燃气锅炉，请复核周边厂房是否存在易燃易爆场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈玮 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造工程-化镀车间改造（一层、三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 洪赟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孔伯庚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造工程-化镀车间改造（一层、三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核一下11/A轴电井附近自喷系统喷头布置是否满足GB 50084-2017第7.2.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 景国洪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 景国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造工程-化镀车间改造（一层、三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、蒸汽锅炉间大门外侧区域的爆炸危险区域的范围划分，请按GB50058-2014附录B第B.0.1条之13款有关规定进行，在此爆炸危险区域内的电气设施均应按爆炸危险环境进行设计。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造工程-化镀车间改造（一层、三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 审查说明： 空调系统未报审。设计施工说明之四.2中，“除设备房外，所有房间均设有空调。”空调系统应另行报审，建设单位应出具书面承诺。 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层3-9轴间车间无外窗，未送新风，违反GB50019-2015第4.1.9条（并核其他车间）。 三 、其他意见： 1、屋顶排烟风机排烟出口离其左侧疏散出口距离近，应予修改。 2、屋顶12-A轴旁封闭楼梯间符合GB51251-2017第3.2.1条的措施应予说明。 3、三层IR炉车间、热水房何功能？暖通专业是否应有设计措施？ 4、未设排烟设施的面积大于50㎡的车间，如有可开启外窗，则应予说明。 5、吊顶应注明为封闭式。 6、一层6-E轴右上侧排烟口离门距离近。 7、一层10-E轴上侧及其右侧JLM如为常闭，应予说明。 8、平时用风机能效等级应注明。 9、GB51251-2017第4.4.9条应予说明。 10、蒸汽锅炉间设计应符合GB50041-2020及GB50016-2014（2018年版）要求，并告知建筑等专业。 11、工业车间暖通设计是否符合GB55037-2022、GB50016-2014（2018年版）、GB50019-2015等要求，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张坤 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月31日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份