关于施工图设计审查意见的函

常州国锐房地产开发有限公司：

你单位报送的大明路东侧、韩区河北侧（QQ030204-01）地块开发项目-地下车库一建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2020S1243第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2020S1243第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2020S1243第二次变更

| 项目名称 |  | 大明路东侧、韩区河北侧（QQ030204-01）地块开发项目-地下车库一建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 大明路东侧、韩区河北侧 | 建设单位 |  | 常州国锐房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海民防建筑研究设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路东侧、韩区河北侧（QQ030204-01）地块开发项目-地下车库一建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、地下非机动车库均应按照电动自行车停放场所设计，并应按DB 32/T 3904—2020规定划定停放区域、充电区域和疏散通道区域，设置分组停放隔离带等措施。 2、18#房增设门厅后非机动车库预留洞口净宽不满足电动自行车出入宽度。 3、库内原通车道部分位置设置停车位后影响汽车通行效果，可能引起使用争议，建议建设单位应与用户协商处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹娜娜 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周祝勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路东侧、韩区河北侧（QQ030204-01）地块开发项目-地下车库一建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、建议注明本工程变更后相关部位梁板柱基础均满足原设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹娜娜 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周祝勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路东侧、韩区河北侧（QQ030204-01）地块开发项目-地下车库一建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、复核一下图纸中云线圈出处喷头（如4#上部59/63轴和13#上部76轴附近）布置是否满足GB 50084-2017第7.2.1条。余自查处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周雪峰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨金婵 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路东侧、韩区河北侧（QQ030204-01）地块开发项目-地下车库一建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、灯具安装高度宜高于2.5米，或在其配电回路上设置30mA剩余电流保护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王思涵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张恒石 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路东侧、韩区河北侧（QQ030204-01）地块开发项目-地下车库一建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周嘉晨 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 金元峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份