关于施工图设计审查意见的函

零壹半导体技术（常州）有限公司：

你单位报送的零壹半导体技术（常州）有限公司改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1052）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1052

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1052

| 项目名称 |  | 零壹半导体技术（常州）有限公司改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区创智路5号5号楼2楼 | 建设单位 |  | 零壹半导体技术（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积813㎡ | 建筑层数 |  | 地上11层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 49.97m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 零壹半导体技术（常州）有限公司改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04，排烟机房与办公室之间的隔墙，耐火极限1h，不满足《建筑设计防火规范》第6.2.7条的要求。 三 、其他意见： 1、建施-02，电梯层门应注明耐火完整性的要求。 2、建施-04，房间与走道之间的玻璃隔断应注明材质，耐火极限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 零壹半导体技术（常州）有限公司改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 唐韬 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 零壹半导体技术（常州）有限公司改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 萧梓钰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘汝馨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 零壹半导体技术（常州）有限公司改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、设计依据缺《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，设备、线路的安装应满足4.0.16、4.0.17条要求。 2、消防应急照明和疏散指示系统中的应急照明控制器、集中电源和应急灯具应选择符合现行国家标准GB17945规定和有关市场准入制度的产品。原设计的应急照明系统不符合GB51309-2018对集中控制型的要求。GB51309-2018，GB55024-2022第4.5.7条。 三 、其他意见： 1、应要求排烟风机电源进线开关和前级保护的过负荷仅报警不切断线路。 2、未见排烟风机的配电平面图。 3、BBTRZ型电缆不满足建筑火灾延续时间内的持续供电要求。GB55037-2022第10.1.7条。 4、平面图中缺排烟风机房的备用照明。 5、本项目设计改变了非改造区域（前室及其走道、电梯厅）应急照明和火灾自动报警系统的接线，本次改造应保证其能正常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钱娴春 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 零壹半导体技术（常州）有限公司改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、新风管道采用硬聚乙烯风管（难燃B1级），非不燃材料；空调送回风管采用酚醛复合风管，燃烧性能未说明。违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.14条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、冷媒管保温要求未说明。 b、全热交换器额定热回收效率未标定。 c、防烟分区2F-1-4高位排烟窗开启方式未按常住建【2024】214号第十二条要求说明；排烟窗有效面积错误。 3、无热负荷及逐项逐时冷负荷计算书，违反省绿色设计深度规定（2021年版）第4.2.3条。 三 、其他意见： 1、二层4-S轴右上侧如为疏散楼梯，则新风口位置不符合GB50016-2014（2018年版）第6.4.5.5条要求，应与建筑专业核实。 2、防烟分区2F-1-3净高如为2.80m，则防烟分区长度大于24m，不符合GB51251-2017第4.2.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 恽永昶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份