关于施工图设计审查意见的函

常州璐薇尼文化传媒有限公司：

你单位报送的常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业）（编号：2024S1051）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1051

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1051

| 项目名称 |  | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区龙沧路16号常州金融商务广场5号楼3层 | 建设单位 |  | 常州璐薇尼文化传媒有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、装施08，电梯厅处通道地面采用镜面不锈钢，不满足GB55037-2022第6.5.2-2条。装施15/16/37，安全出口门采用移门，不满足第7.1.6条。 二 、违反强制性标准： 1、装施08，地面采用钢化玻璃，不满足JGJ113-2015第9.1.2条。装饰19，防爆破玻璃镜子材质、做法不明。 2、暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。应保证消火栓箱门的开启角度及易于开启，且不应被陈列物、装饰物、绿化等遮挡。消火栓嵌墙安装处应采取相应措施满足相应墙体的耐火极限要求，未明确。 3、装施39/74/79/81/82/87/89/94,10mm钢化玻璃单块面积不满足JGJ 113-2015第7.1.1条，GB 55031-2022第6.2.7条。易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识。（余自查） 4、装施39，前室门隐形门，不满足GB50016-2014(2018版)第6.5.1条。 5、装施81/94，E03,室内装饰影响消防救援口进入，不满足GB50222-2017第4.0.1条。 6、装施108，D15节点，顶面木工板基层达不到A级，不满足GB50222-2017第5.2.1、3.0.7条。装饰111-D24，顶棚乳胶漆达不到A级。 三 、其他意见： 1、装施04/09，乳胶漆达不到A级，PT-03有误。（余自查）。顶棚碳晶板能否达A级，请复核明确。顶棚软膜燃烧性能未见，应采用A级材料。 2、装施12/13/14，室外立面装修设计非室内装修设计审查范围，请废止，目录整理。且外立面改造应征询规划部门同意。 3、装施15，岩板墙面设于玻璃面，其固定、与主体结构的连接与结构复核明确。（余自查） 4、MT06金属漆，ST07黑色脉络石,WF03,物料明细表中未见该材料。MT07，镜面板是否为玻璃？单块厚度，材质不明，单块面积是否适用不明。GL02/03,玻璃材料不明。立面图中多处材质编号，文字说明与物料明细表不匹配，请复核。(余自查) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈钟明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 5、装施20/24/25，饰品展示区电动移门有误，与平面图不符。 6、装施34立面图有误，与装饰33重复。 7、装施40~49卫生间非设计范围，图纸请废止，目录整理。 8、装施50/51，立面布置不应影响原电梯井道检修门开启，复核明确。 9、装施53，烤漆白玻设于何处，不应在通道口设置，应与平面图一致。 10、装施55，隐形门有误，与平面图不符。通道墙面不应采用镜面反光材料，复核。 11、装施58/76，门位置复核，平面中无。 12、装施61，E01涂料墙面的基层做法不明，是否设置轻钢龙骨隔墙请明确。（余自查） 13、装施73/77/88/99，临空外窗低窗台处防护栏杆未见，请复核。（余自查） 14、装施74，吊挂玻璃的安全连接做法请与结构复核，且应采用防碰撞措施。（余自查） 15、装施96，卫生间平面位置未见，与原设计复核，该处防水、排水、下部功能场所请明确。 16、各900门宽，门开启后通行净尺寸不应小于800，复核。 17、装施97/100，E01，是否有框玻璃门不明，否则应使用不小于12mm的钢化玻璃。 18、装施107，D14节点位置不明，通道顶不应采用镜面反光材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈钟明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、立面索引图中索引的图纸编号有误。 2、部分立面图标注局部加固，未见具体做法，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 沈钟明 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州璐薇尼文化传媒有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、设计文件中灯具的安装方式，安装高度未找到，应补充，并请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 俞承圻 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 谢作斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份