关于施工图设计审查意见的函

常州东南经济开发有限公司：

你单位报送的和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#3#4#5#7#公区及户型装修，6#公区装修建筑专业变更（编号：2023S798~S801第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S798~S801第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S798~S801第一次变更

| 项目名称 |  | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#3#4#5#7#公区及户型装修，6#公区装修建筑专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 和平中路西侧、清凉西路北侧 | 建设单位 |  | 常州东南经济开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#4#公区及户型装修建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装变10~21,1#地下一层各电梯厅门，楼梯间布置与原设计不符，不满足GB50222-2017第4.0.1条。 2、装变65/66/71，SE-5节点首层大堂是前室，墙面基层阻燃板达不到A级，不满足GB50222-2017第4.0.5条。地下室大堂墙面采用阻燃板，不满足第4.0.4条。（余自查） 三 、其他意见： 1、装变07，楼梯间，电梯厅及大堂等公共走道处的地砖的防滑性能请明确。 2、门厅岩板尺寸大，墙面做法不明确，应采取可靠安全措施。若岩板为脆性材料人造石材，应有防撞措施，宜采取偶然破裂后的安全保障措施。（户内岩板同） 3、大堂、门厅等安全出口、疏散走道、前室的顶棚、墙面采用古铜拉丝不锈钢，金属板等，不应为镜面反光材料，请复核明确。 4、装变26/58，4#首层南侧1/29轴疏散外门净宽度复核，不应小于1.1米。 5、装变33，无障碍电梯门开启后通行净宽不应小于900，有误。（余自查） 6、装变07/72/98/124，内墙保温墙面采用面砖饰面时，应采用双层耐碱玻纤网，DB32/T4112-2021第3.2.3条。保温墙面部位复核，分户墙、楼梯间隔墙等。厨房岩板墙面做法未见。(余自查) 7、装变72/98/124,GL02,厨房移门、柜门安全玻璃材质，未见明确。(余自查) 8、装变91/92/96/97/118/123/143/148，户型节点大样中，顶棚高性能石膏基纤维板的燃烧性能请明确，应采用A级材料。墙面木格栅燃烧性能未见。（余自查，B/B-1户型同） 9、踢脚大样，浮筑楼板的楼地面，竖向隔声片应满足DB32/T3921-2020第4.1.7条，复核。 10、B户型，入户花园处楼面高差有误，与原设计不符。临空栏杆处下部100高不应留空。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 武辰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 张德靖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-3#5#公区及户型装修建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装变09~20,地下层各电梯厅门，楼梯间布置与原设计不符，不满足GB50222-2017第4.0.1条。 2、装变47/48/49/50，首层大堂属楼梯间，墙面、顶棚基层阻燃板达不到A级，不满足GB50222-2017第4.0.5条。地下室大堂墙面采用阻燃板，不满足第4.0.4条。（余自查） 三 、其他意见： 1、装变05,3.1条有误，与本工程不符。 2、装变06，楼梯间，电梯厅及大堂等公共走道处的地砖的防滑性能请明确。 3、内墙保温墙面采用面砖饰面时，应采用双层耐碱玻纤网，DB32/T4112-2021第3.2.3条。保温墙面部位复核，分户墙、楼梯间隔墙等。厨房岩板墙面做法未见。(余自查) 4、地下层楼梯间疏散门净高建议不小于2100，复核。（余自查） 5、大堂、门厅等安全出口、疏散走道、前室的顶棚、墙面采用古铜拉丝不锈钢，金属板等，不应为镜面反光材料，请复核明确。 6、门厅岩板尺寸大，墙面做法不明确，应采取可靠安全措施。若岩板为脆性材料人造石材，应有防撞措施，宜采取偶然破裂后的安全保障措施。（户内岩板同） 7、装饰材料表中，厨房移门、柜门安全玻璃材质，未见明确。(余自查) 8、户内配电箱不应嵌装在分户墙上，位置复核。 9、户型节点大样中，顶棚高性能石膏基纤维板的燃烧性能请明确，应采用A级材料。墙面木格栅燃烧性能未见。 10、踢脚大样，浮筑楼板的楼地面，竖向隔声片应满足DB32/T3921-2020第4.1.7条，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 武辰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 张德靖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-7#公区及户型装修建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装变07~14,地下层各电梯厅门，前室门布置与原设计不符，不满足GB50222-2017第4.0.1条。 2、节点图，首层大堂属前室，墙面、顶棚基层阻燃板达不到A级，不满足GB50222-2017第4.0.5条。地下室大堂墙面采用阻燃板，不满足第4.0.4条。（余自查） 三 、其他意见： 1、地下层天花布置图中文字标注未见。 2、装变05，楼梯间，电梯厅及大堂等公共走道处的地砖的防滑性能请明确。 3、内墙保温墙面采用面砖饰面时，应采用双层耐碱玻纤网，DB32/T4112-2021第3.2.3条。保温墙面部位复核，分户墙、楼梯间隔墙等。厨房岩板墙面做法未见。(余自查) 4、装变29/31，C立面，通道装修完成面净宽不应小于1200，复核。（余自查） 5、大堂、门厅等安全出口、疏散走道、前室的顶棚、墙面采用古铜拉丝不锈钢，金属板等，不应为镜面反光材料，请复核明确。 6、门厅岩板尺寸大，墙面做法不明确，应采取可靠安全措施。若岩板为脆性材料人造石材，应有防撞措施，宜采取偶然破裂后的安全保障措施。（户内岩板同） 7、装饰材料表中，厨房移门、柜门安全玻璃材质，未见明确。(余自查) 8、户型节点大样中，顶棚高性能石膏基纤维板的燃烧性能请明确，应采用A级材料。墙面木格栅燃烧性能未见。 9、踢脚大样，浮筑楼板的楼地面，竖向隔声片应满足DB32/T3921-2020第4.1.7条，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 武辰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 张德靖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-6#公区装修建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装变06~09,地下层电梯厅门耐火等级、布置与原设计不符，不满足GB50222-2017第4.0.1条。 2、节点图，首层大堂属前室，墙面、顶棚基层阻燃板达不到A级，不满足GB50222-2017第4.0.5条。地下室大堂墙面采用阻燃板，不满足第4.0.4条。（余自查） 三 、其他意见： 1、装变03，第3.1条说明有误，与本工程不符。 2、装变04，楼梯间，电梯厅及大堂等公共走道处的地砖的防滑性能请明确。 3、内墙保温墙面采用面砖饰面时，应采用双层耐碱玻纤网，DB32/T4112-2021第3.2.3条。保温墙面部位复核，分户墙、楼梯间隔墙等。(余自查) 4、装变06，前室墙内嵌消火栓，背衬墙体做法、耐火极限请复核明确。（余自查） 5、大堂、门厅等安全出口、疏散走道、前室的顶棚、墙面采用古铜拉丝不锈钢，金属板等，不应为镜面反光材料，请复核明确。 6、节点图4，连廊地面门槛节点，高差应斜面过渡，坡度不大于1:10，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 武辰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 张德靖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#3#4#5#7#公区及户型装修，6#公区装修建筑专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 武辰 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张德靖 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份