关于施工图设计审查意见的函

常州京常文化娱乐有限公司：

你单位报送的常州京常文化娱乐有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1072）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1072

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1072

| 项目名称 |  | 常州京常文化娱乐有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星韵城1-1幢401号 | 建设单位 |  | 常州京常文化娱乐有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积1066㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 17.41m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京常文化娱乐有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04，6轴~10轴两个包间，每个包间人数超15人，未见两个安全出口，不满足《建筑设计防火规范》第5.5.15条。 三 、其他意见： 1、建施-02，室内装饰材料表应补充各功能空间材料。 2、建施03，构造表补充卫生间顶面、墙面构造做法。 3、建施-04，强弱电间的门应开向公共走道，卫生间的门宽800，去除门框后不满足800净宽的最小要求；卫生间与其他空间之间应设置高差或挡水措施。 4、复核现状三层平面的功能，四层平面增设卫生间，功能为KTV可能对三层产生不利影响，应复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京常文化娱乐有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨念 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京常文化娱乐有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下自喷系统配水管入口处水压是否满足 GB 50084-2017第8.0.7条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京常文化娱乐有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本工程为人员密集场所，设计所选线缆未采用低毒型，应修改。 2、公共厨房应设置辅助等电位联结。 三 、其他意见： 1、电施01的图名不准确，应取消“消防”二字。 2、本次改造新增加的强电间、弱电间的门应向外开启，请与建筑专业协调并修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州京常文化娱乐有限公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北角地块C1四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、风冷热泵机组IPLV小于3.70，违反GB55015-2021第3.2.11条。 二 、违反强制性标准： 1、部分人员所在设集中空调的房间未送新风，违反DGJ32/J96-2010第4.1.4条。 2、部分新风管、排风管穿防火隔墙处未设防火阀；防火阀不清。违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 3、制冷站无补水计量装置，无冷量计量装置，违反DGJ32/J96-2010第8.2.4条。 4、空调冷（热）水系统无EC（H）R-α计算，违反GB50189-2015第4.3.9条。 5、不符合施工图设计文件深度规定： a、风机盘管电动二通阀未画出，三速控制未说明。 b、穿过防火墙处的冷热水管、冷凝水管保温材料未注明采用不燃材料。 c、防排烟计算书、空调负荷计算书签字不符合要求。 d、防烟分区4-3设计清晰高度与排烟窗面积计算图不符，且最小清晰高度错误。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份