关于施工图设计审查意见的函

江苏江南农村商业银行股份有限公司：

你单位报送的江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修工程（建筑、电气专业）（编号：2024S1074）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1074

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1074

| 项目名称 |  | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区新闸街道新慧路9号光樾华庭1栋28、29、30号 | 建设单位 |  | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 常泰建设集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施1-P03,楼梯间内均应采用A级材料，墙面阻燃板基层不满足GB50222-2017第4.0.5条。无窗房间处同，余自查。 三 、其他意见： 1、消防专篇2.3.2条有误，与原设计不一致。第2.8，设备间抗静电地板B1级有误，与材料表中A级不一致。、 2、楼梯间地面防滑性能请复核，且应设防滑条等措施。 3、建施1-E04/M-01，门通行净高不应小于2100，复核。（余自查） 4、建施1-P05/1-D12，外墙外侧门头、广告灯箱等非本次设计范围，请废止相关内容，目录整理。 5、顶棚高性能石膏基纤维板的燃烧性能未见，应采用A级材料。 6、疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开，复核并明确。 7、窗户内侧设防护栏杆，救援窗口内侧应保证便于开启，保证救援。同步复核自然排烟、通风窗的开启，应方便开启。吊顶不应影响自然排烟的有效面积，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王旭 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 邵庆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王旭 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 邵庆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 江伟山 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1008 |  |  | 联系电话 | 18001506098 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、电施2-01：GB50034-2013已作废，违反GB/T 50034-2024。 2、电施2-03：灯具初始能效值不满足要求，违反GB/T 50034-2024。 3、电施3-03：1UPS非标箱与UPS之间线路型号漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 言军 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 罗震 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份