关于施工图设计审查意见的函

晨风（江苏）服装有限公司：

你单位报送的晨风时尚创意园幕墙工程-5~9号楼（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S1036）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1036

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1036

| 项目名称 |  | 晨风时尚创意园幕墙工程-5~9号楼（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 长龙山路南侧、金湖路东侧 | 建设单位 |  | 晨风（江苏）服装有限公司 |
| 设计单位 |  | 中凡国际工程设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晨风时尚创意园幕墙工程-5~9号楼（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、6号楼-M65280，7号楼-MQ20077，MQ-26567排烟窗有效面积小于原设计，不满足要求。且修改排烟窗应经暖通专业同步审核。 2、7/8/9号楼玻璃幕墙防坠落雨棚均未见，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.3.2条规定。 三 、其他意见： 1、幕墙其支承结构的设计使用年限不应小于50年，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第1.0.3条规定，补充说明。 2、幕墙空气隔声性能2级，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.2.7条规定。 3、SM-02，五/1，玻璃材质中透光有误，原设计为高透光。（余自查） 4、6号/7号/8号/9号楼玻璃幕墙内侧屋顶护栏未见示意。若不设防护栏杆，则请提供专项技术论证依据，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.3.6条规定。 5、7号楼-MQ26567，门口处高差约150应设坡道，复核。 6、防火封堵处，在矿物棉等背衬材料上表面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，未明确，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.10条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 尹城乡 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐松伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晨风时尚创意园幕墙工程-5~9号楼（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、SM-01：第3.3条基本风压有误；补充《危险性较大的分部分项工程设计说明》 2、设计依据部分规范版本有误，如抗震规范等，自查修改；补充计算软件、版本号信息； 3、幕墙龙骨、雨棚等与主体结构连接节点、荷载，主体结构设计应复核相关范围影响并书面确认（特别是无楼板处）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘 明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐松伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晨风时尚创意园幕墙工程-5~9号楼（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 幕墙横竖金属构建连接未按DB32／T4065-2021，第4.9.5.2条明确要求。 - 幕墙的接地电阻值要求不满足DB32／T4065-2021，第4.9.12条。 三 、其他意见： 1、设计说明四.10，引用的《民用建筑电气设计规范》已废止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘明 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 徐松伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年10月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份