关于施工图设计审查意见的函

中国农业银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-装修工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部）（建筑、电气专业）（编号：2024S1073）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1073

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1073

| 项目名称 |  | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-装修工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区金融商务广场3号楼（龙沧路18号）及1号楼（龙沧路20号）103、104、206号 | 建设单位 |  | 中国农业银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-装修工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、一层大堂服务台未设低位设施，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 3.6.1条。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防专篇装修材料表中部分材料燃烧性能等级有误，如阻燃板为A级。1.4.3中用于顶面的木质类板材表述有误，顶面均应为A级材料。 2、无障碍标志标识应明确，无障碍陪护席位应标注清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李莹 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 袁懋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-装修工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李莹 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 袁懋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国农业银行股份有限公司常州市分行及天宁支行业务经营用房装修改造项目一标段-装修工程（3号楼1~13层、1号楼1层局部、2层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、厨房设置的紫外线消毒灯的控制开关位置不符合JGJ64-2017第5.3.8条规定，应修改。 2、厨房属潮湿场所，其灯具的防护等级应符合其环境要求，并在图中明确标注。 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑琦 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 周志伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份