关于施工图设计审查意见的函

玄言生物科技（江苏）有限公司：

你单位报送的基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-改造（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1103）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1103

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1103

| 项目名称 |  | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-改造（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道五一路285号东方三新产业科创园15号楼 | 建设单位 |  | 玄言生物科技（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1024㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 16.55m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-改造（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层丙2类中间仓库防火墙与外窗缝隙的防火封堵做法未见。中间仓库内储存丙类液体时，应设置防止液体流散的设施，未明确。 三 、其他意见： 1、消防专篇，第4.9条，水性环氧自流平地面通常达不到A级，请复核。存在部分无窗房间，按各功能空间修改明确。 2、本次改造后车间是否为洁净车间请明确。若使用供暖空调，则应按一类工业节能进行节能改造。 3、工艺附件1，成品库未见，成品不应入中间仓库。有使用丙类液体，定性丙2类车间有误。并与水专业复核，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设隔油设施。 4、平面图中部分墙体图例打印不清，隔墙至吊顶区不明确，吊顶材料耐火极限不明。 5、一层4交A轴救援窗口内侧新增隔墙，影响救援进入。 6、二、三、四层何种设备间不明，是否有易燃易爆危险，火灾类别请明确。 7、平面图中各房间使用人数、面积请明确。相邻未改造区人数请同步复核明确，并提供依据。是否为劳动密集企业请整体复核明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-改造（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑专业和结构复核书均未按功能明确使用荷载，设计深度不满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李向阳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-改造（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、改造部分内部的小车间和小仓库较多，宜适当增设建筑灭火器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-改造（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-改造（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施05 风管设备间等房间的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见： - 暖施04 设计依据增加GB50019-2015、GB51245-2017等现行规范标准。 2、暖施05 复核建筑面积大于50m2的无窗房间是否需按GB55037-2022第8.2.5条设置排烟设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份