关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵医疗投资管理有限公司：

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#变更，地下室结构专业变更（编号：2024S342、S343第一次变更、S346第三次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S342、S343第一次变更、S346第三次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S344、S346第一次变更

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#变更，地下室结构专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 建施变-14，F轴-G轴交7轴处新风机房的门应朝疏散方向开启。 - 建施变-17，F轴新增玻璃隔断耐火极限应注明，MLC-1开门应朝外开启。位于疏散通道上的门应满足《建筑防火通用规范》第7.1.7条的要求。 3#： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翟焕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#变更，地下室结构专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 1#、地下室： 基本满足规范要求。 3#: 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施变-25：顶层抽柱后形成大跨度梁，WKL505，X向梁跨中底部筋为9，底部筋不能全部断开，建议按一跨表达；Y向Lg511（512）也建议按一跨表达，梁端是铰接，实际按刚接表达，建议加大X向边框梁的抗扭筋；Y向Lg511（512）上翻梁上部钢筋锚固从进入主梁算起；未见屋面大跨度梁的裂缝挠度结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李昊 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 依据现有建筑顶面图，复核一下喷头与风口、灯具、吸顶空调等设备的相互位置是否存在干扰。 3#： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱杰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核五层患者更衣室内卫生间是否需按无障碍厕位设置呼叫求助按钮。 3#： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 戴斌、徐啸天 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施变33 风管穿纯水间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施变30 复核屋顶空调新风进风口和排风出口的设置高度及距离是否均满足卫生安全要求。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施变13 防烟分区4-2的排烟计算应满足GB51251-2017第4.6.3-3条要求。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 花宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份