关于施工图设计审查意见的函

常州市丰预泰企业管理有限公司：

你单位报送的常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程（编号：2024S825）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S825

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S825

| 项目名称 |  | 常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区横山桥镇省庄村委省庄路80号 | 建设单位 |  | 常州市丰预泰企业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 82505㎡ | 建筑层数 |  | 2层 |
|  | 建筑高度 | 23.99m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、新增中间仓库防火墙上设乙级防火门，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.2条。 二 、违反强制性标准： 1、新增中间仓库物质的火灾类别未见。是否有易燃易爆、危险品等不明，应满足GB50016-2014（2018版）第3.3.6、3.2.9条。 2、一层14交A轴外侧贴邻新增叉车充电区，紧邻人员密集办公区，不满足《物流建筑设计规范》GB51157-2016第9.9.2条。二层14~15交C轴区叉车充电区不应紧邻疏散楼梯。 3、不满足编制深度要求： （1）新增钢结构无人作业的设备平台，其耐火等级、做法未见，是否镂空不明，并与结构复核明确防火保护做法。新增钢柱未见。 （2）补充总平图。新增成品水池与非机动车停车贴邻处应采取防火措施或满足防火间距要求。 （3）二层楼板新开洞口处，补充剖面，防火封堵、13.6标高楼板耐火极限、做法未见。防火分区归属明确，防火墙做法补充。 （4）滞留件室、物料室、设备备件间等火灾类别未见。是否有易燃易爆、危险品等不明。 （5）消防专篇按苏建函消防【2022】536号附件-改造格式重新整理。防火分区示意图中补充中间仓库、办公等区域。办公按民用疏散距离补充，至少一个独立安全出口的疏散示意补充说明。 三 、其他意见： 1、未全部改造，非改造区请阴影示意说明。未见生产工艺附件1。物品的类别、火灾危险性不明。改造后是否为丙2类作业型物流建筑，除中间仓库外，是否无物品储存区，是否有易燃易爆、危险品、冷链物品等请明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 2、一层疏散外门外侧走廊设防火卷帘，有隐患，参《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.3.13条。疏散门建议采用防火门。新增月台外疏散钢梯宽度建议加大，耐火极限补充。15J401已废止。 3、防火分区处防火墙上设防火卷帘，防火分隔水幕耐火极限未见，且同时设置的卷帘、水幕较多，能否有效防止火灾蔓延，请复核。部分防火卷帘门高9米，是否难以降落使用。 4、巴枪充电间是否有爆炸危险，请复核明确。充电间应采用防火墙隔开，墙上开门应采用甲级防火门。一层B轴外窗是否距室外疏散路径2米范围以外，请复核明确。 5、各房间使用人数、面积未见。无人设备平台面积未见，有人员检修时需设检修人员逃生通道。 6、减少非机动车停车区面积，一、二层外墙外侧新增有柱雨棚，叉车充电区及雨棚，应征询规划部门同意。 7、一层夹层平面，14交A轴处救援窗内侧砌墙，影响救援窗口进入。（余自查） 8、一层临空平台高差约1300，应设防护栏杆，做法不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文： 1、计算书(夹层)：组合值系数，不满足GB55001-2021第4.2.7条。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施02：设计说明第一.1条项目地址有误。 2、结施02：设计说明第二条增加GB55021-2021、GB55022-2021、GB50007-2011、GB/T50011-2010、GB/T50010-2010、JGJ339-2015等规范。 3、结施03：设计说明第2.15条JGJ107-2010为废止规范。 4、结施03：设计说明一.2条按GB/T50010-2010第3.5.3条表3.5.3调整相关参数； 5、结施03：设计说明第一.3条按GB55008-2021第3.1.1~3.1.8条完善相关要求。 6、结施03：设计说明第八、10条按GB55001-2021第2.1.8条及相关文件补充、完善危大工程专项设计专篇。 7、结施03：附注3条GB50500-2010规范编号有误。 8、结施07：基础设计说明2条相关信息缺依据。 9、结施08、11：植筋施工要求及安全措施中GB50367-2006为废止规范，并按相关规范深化植筋施工要求。 10、补消防设计专篇。 11、计算书(含夹层)：按GB50009-2012第8.1.2条复核风荷载；按GB50009-2012第5.2.3条复核基础的活荷载折减。 12、计算书(含夹层)：按GB50010-2010附录A复核混凝土容重；参JGJ3-2010第3.7.6条复核舒适度验算的顶点风振加速度。 13、应提供整体模型计算书，以便复核既有建筑的安全性能。 14、按GB55021-2021第3.1.2条提供验证性检查和检测资料。 15、《关于荷载的说明》与原施工图不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵善帮 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 崔爱明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计1条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下自喷系统喷头布置是否满足 GB 50084-2017第7.2.1和7.2.3条。 2、减压稳压消火栓应注明具体型号。 3、复核一下消防水池最低有效水位0.25是否正确。 4、核实一下二层SML-2水幕供水管道连接的水幕喷头数量是否和水幕增压泵的参数匹配。 5、请提供水幕系统设计计算书。 6、水消-05图中，泄压阀未有具体数值，压力表未有具体选型参数。 7、水幕系统增压泵的吸水管上宜设管道过滤器。 8、水幕增压泵吸水管采用DN200，偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 改造区域的火灾报警系统导线选型要求不满足《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》，第5.1.2条及GB55036-2022，第12.0.16条。 - 弱电机房未设置接地装置，不满足GB51348-2019，第23.5.2条1、2款。 - 弱电机房门未按GB51348-2019，第23.6.3条明确要求。 三 、其他意见： - 复核二层楼面开洞处防火卷帘洞口测火灾探测器的安装高度是否满足规范要求。 2、改造项目，设计说明不应只局限消防内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州顺丰丰泰产业园1#车间装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无窗房间（滞留件室、巴枪充电室、中间仓库等）应设机械通风，无窗车间应按GB50019-2015第4.1.9条要求设计新风；充电间是否需满足GB51157-2016第12.3.8条要求。 2、二层楼板新开洞口区域（四处）的排烟计算参数应按GB51251-2017第4.6节的相关要求，改区域宜增设排烟口；增加设备平台的区域应重新复核调整其排烟计算参数及烟羽流形式等。 三 、其他意见： - 暖施03 消防专篇宜按《江苏省工业建设工程消防设计文件编制指南（试行）》的格式要求调整，补充防排烟设计计算书；设备材料表按本次改造涉及的相关内容调整。 - 与建筑复核各车间、辅助房间、中间仓库等房间的功能定性，并按要求设置相应的通风、排烟设施，逐个自查。 3、暖施08、09 一层中控室的排烟窗节点详图未见；一层夹层A轴交3轴走道的C6618排烟窗未设置在走道区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份