关于施工图设计审查意见的函

常州市城市排水有限公司：

你单位报送的花园污水泵站安全运行提升及南运河片区中粮浜水质提升工程（编号：2024SS180）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS180

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 花园污水泵站安全运行提升及南运河片区中粮浜水质提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书污水泵站抗浮水位3.60m，低于防洪水位，与总说明4.1.7条矛盾，请核。 2、JG-16：请核计算书~段井壁内侧配筋（余同） 3、JG-17：图中梁如在计算模型为刚接，则梁编号按“KL*”要求（余同）。 ~未见梁计算书，请核。 请核一层计算书中活载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孙聪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐旭霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 花园污水泵站安全运行提升及南运河片区中粮浜水质提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  | 工程规模 |  |  | 居凯艳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 花园污水泵站安全运行提升及南运河片区中粮浜水质提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 戈晓军 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1004 |  |  | 联系电话 | 13901500227 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、控制柜AC1和AC2配电系统图与其附注说明4台泵不一致。 2、配电开关整定值小于32A的电动机回路及水下电气设备（含低位）回路的配电开关需带剩余电流保护功能，如AP、AC3、AX8箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋阿华 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吴建荣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年11月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份