关于施工图设计审查意见的函

常州茂迪商业管理有限公司：

你单位报送的常州茂迪商业管理有限公司延陵印巷商业街改造工程(建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1104）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1104

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1104

| 项目名称 |  | 常州茂迪商业管理有限公司延陵印巷商业街改造工程(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道延陵西路负一层商业街 | 建设单位 |  | 常州茂迪商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 亚瑞建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1500㎡ | 建筑层数 |  | 地下一层 |
|  | 建筑高度 | -5.85m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州茂迪商业管理有限公司延陵印巷商业街改造工程(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、14轴防火卷帘改为6米，防火墙应实施到位且位于承重结构上，不应为虚线。 2、原设计采用甲级防火门的管理房间改为1H时轻质隔断墙，与甲级防火门不匹配。 3、标注并复核2轴处扶梯出入口畅通区净宽是否满足2.5米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭晓松 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 伍广泉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州茂迪商业管理有限公司延陵印巷商业街改造工程(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、新增隔墙如为砌体墙，应明确构造要求，包括构造柱设置等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 郭晓松 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 伍广泉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州茂迪商业管理有限公司延陵印巷商业街改造工程(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 原消防水泵房本次不做改造，去除水施-05消防泵房大样图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周静 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 许乃栋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州茂迪商业管理有限公司延陵印巷商业街改造工程(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、利旧与改造部分在图面应有区分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄东枝 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张立滨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州茂迪商业管理有限公司延陵印巷商业街改造工程(建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、地下一层面积大于50㎡的设置排烟系统管理用房等，未设补风，违反GB55036-2022第11.3.6条。 2、人员所在的管理用房等未送新风，违反GB500736-2012第3.0.6条。 二 、违反强制性标准： 1、排烟系统未按现行国家工程建设技术标准GB51251-2017执行，违反常住建【2024】187号第五条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、GB55037-2022、GB55036-2022、GB51251-2017等未作为设计依据。 b、吊顶高度未说明；房间净高未说明。 c、部分防火阀未设在防火隔墙处。 d、楼梯间等非改造区未用阴影线表示。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 何勇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱宁军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份