关于施工图设计审查意见的函

常州市城市排水有限公司：

你单位报送的市区雨污水系统提升优化工程-丽园路、奥园路、顺园路污水管网工程（编号：2024SS185）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS185

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 市区雨污水系统提升优化工程-丽园路、奥园路、顺园路污水管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、钢沉井壁厚、管道顶力等自编程序的公式出处。 2、逆作井顶板按开圆洞后仅在两侧补强，请补充按开圆洞的异形板计算承载力。 3、勘察报告结论中，对管道和井标高位于2-2、2-3中时要求进行地基处理，施工图中未见相应措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孙聪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐旭霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 市区雨污水系统提升优化工程-丽园路、奥园路、顺园路污水管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王玲玉 |  |  | 工程规模 |  |  | 居凯艳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年11月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份