关于施工图设计审查意见的函

常州弘儒房地产开发有限公司：

你单位报送的横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼装修项目（建筑、给排水、电气专业）（编号：2024S1123）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1123

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1123

| 项目名称 |  | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧 | 建设单位 |  | 常州弘儒房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、顶棚剖面，非窗帘盒处采用纤维阻燃板、多层阻燃板，达不到A级，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第5.2.1、3.0.7条。 2、一~八层地坪材料图，无障碍卫生间地面高差20，不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3条。装消-247，无障碍卫生间门槛高差应以不大于1:10的小斜坡过渡。（余自查） 3、墙身剖面图四-SQ08,玻璃栏板主受力杆件做法不明，应满足JGJ113-2015第7.2.5-1条。护栏高度注明。 4、墙身剖面五/六，一层接待服务台应满足无障碍低位服务设施要求，应满足GB55019-2021第3.6相关要求。(余自查) 5、墙身剖面二，SQ3上下层连通的中庭墙面应采用A级材料，阻燃板基层不满足GB50222-2017第4.0.6。。装消-269，地下层疏散走道，前厅墙面各层应采用A级材料。(余自查) 6、七层健身区、台球区墙面玻璃、镜子单块面积，材质、厚度，不满足JGJ113-2015第7.1.1-1条。(余自查) 7、二层报告厅，E交12轴处门位置，形式有误，与原设计不符，不满足GB50222-2017第4.0.1条。 三 、其他意见： 1、本次装修设计面积7852.29平米，与原土建总面积7150平米不一致，复核明确。 2、大厅、前室、走道等采用铝板、金属板，不锈钢等，不应为镜面反光材料，请复核明确。 3、饰施04，楼地面各部位防滑性能应满足《建筑地面工程防滑计术规程》JGJ/T331-2014第4.1.5、4.1.7条，且应满足原土建绿建防滑性能设计要求，复核。 4、七层平面布置图，健身区、台球区、阅览区、茶吧区各人数未见，该区功能是否为内部员工使用，请复核明确。 5、成品麻绳隔断、绿植墙的燃烧性能未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卫文斌 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 6、八层餐厅是否为员工餐厅请明确。厨房内若使用燃气时，通风开口的有效面积不应小于地面面积的1/10，复核。厨房区隔墙耐火极限不应小于2小时，嵌墙处消火栓背衬部位做法、耐火极限补充。 7、一层6~7交E轴处新增墙体、一层指挥室新增墙体、显示屏固定做法与结构复核。 8、一层储藏室应采用乙级防火门，M04有误。(余自查) 9、消防电梯合用前室装修完成面短边净尺寸不应小于2.4米，复核注明。前室内墙面应采用A级材料，SQ25/24有误，木饰面有误。(余自查)。装消-165，合用前室装修完成面开启窗可开启有效面积复核，不应小于3平米。 10、装消-90/165，无障碍电梯按钮中心距地高度未见。装消-194/203/208，无障碍卫生间门开启后通行净宽不应小于900。 11、二层报告厅内设备间地坪抬高，低窗台处护栏防护高度复核，应从地面完成面上不小于800。 12、厨房排水沟位置未见。装消-249，回填层上应设防水层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卫文斌 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 7条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、饰施10：说明三.1条GB50210-2011 、三.3条JGJ81-2002、三.4条GB50325-2010为废止规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 卫文斌 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见消防设计专篇说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁庆喜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 韦鹏飞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、7AL-WL9回路未设置剩余电流保护，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。 2、八层厨房间灯具未明确IP等级，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： 1、1AL-WS18回路，导线相对断路器规格偏小。复核WS44回路断路器规格。 2、绿建专篇中引用的《建筑照明设计标准》已废止。 3、厨房间等主要场所的照明设计参数宜在绿建专篇中表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张杰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王鸣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份