关于施工图设计审查意见的函

常州弘儒房地产开发有限公司：

你单位报送的横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业）（编号：2024S1124）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1124

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1124

| 项目名称 |  | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧 | 建设单位 |  | 常州弘儒房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 明确新风机控制箱安装高度，若明装则应考虑是否对人员疏散有影响。 2、新风机应考虑节能控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张杰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王鸣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横塘河东路东侧、青龙西路北侧地块7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、一层风管穿过综合指挥室4轴墙处（4处）。 b、一层风管穿过消控室墙处。 c、三层风管穿过E轴全热交换新风机房墙处。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、热负荷及逐时逐项冷负荷计算书未报审。 b、新风机组APF未标定。 c、空调03：五.1.（2）已废止，应按GB55015-2021执行。 d、GB50016-2014（2018年版）第9.3.13.3条未说明。 e、冷凝水管坡度要求未说明。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘嘉伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 刘嘉伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份