关于施工图设计审查意见的函

常州嘉宏致辰置业发展有限公司：

你单位报送的夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-1#~7#楼、9#、10#、12#楼装修工程（公区）建筑专业变更，1#3#9#楼装修工程（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型）、2#4#6#10#12#楼装修工程（A1户型）、（B1户型）、5#7#楼装修工程（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型）变更（编号：2021S826~S828、S830~S841第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S826~S828、S830~S841第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S826~S828、S830~S841第一次变更

| 项目名称 |  | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-1#~7#楼、9#、10#、12#楼装修工程（公区）建筑专业变更，1#3#9#楼装修工程（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型）、2#4#6#10#12#楼装修工程（A1户型）、（B1户型）、5#7#楼装修工程（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型）变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 夏雷路南侧、采菱港西侧 | 建设单位 |  | 常州嘉宏致辰置业发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-1#~7#楼、9#、10#、12#楼装修工程（公区）建筑专业变更，1#3#9#楼装修工程（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型）、2#4#6#10#12#楼装修工程（A1户型）、（B1户型）、5#7#楼装修工程（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、2#4#6#10#12#楼电梯井道平面尺寸应与原建筑设计一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卫文斌 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-1#3#9#楼装修工程（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型）、2#4#6#10#12#楼装修工程（A1户型）、（B1户型）、5#7#楼装修工程（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 韦鹏飞 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 袁庆喜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-1#3#9#楼装修工程（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型）、2#4#6#10#12#楼装修工程（A1户型）、（B1户型）、5#7#楼装修工程（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、7#YX(E1)-1、YX(F1-1)-1回路，导线相对于断路器，规格略偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王鸣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-1#3#9#楼装修工程（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型）、2#4#6#10#12#楼装修工程（A1户型）、（B1户型）、5#7#楼装修工程（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 5#7#楼（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型） 一 、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、暖变02 新风PVC管的壁厚应满足GB50243-2016第4.2.4条要求，新风管的燃烧性能应注明，并满足JGJ/T440-2018第5.4.2条要求。 三、其它意见： 1、暖变05 消防专篇中的空调通风管道及保温材料材质要求应与设计说明一致。 2、暖变08 空气源热泵及三恒一体机的能效参数（COP、IPLV等）值应在设备表注明；风机盘管的设计出水温度工况参数应与主机一致。 3、暖变09 复核E-1、F、F-1户型室外新风口水平或垂直方向距空调室外机等热排放设备的距离是否不小于1.5m。 1#3#9#楼（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型） 一 、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、暖变02 新风PVC管的壁厚应满足GB50243-2016第4.2.4条要求，新风管的燃烧性能应注明，并满足JGJ/T440-2018第5.4.2条要求。 三、其它意见： 1、暖变05 消防专篇中的空调通风管道及保温材料材质要求应与设计说明一致。 2、暖变08 空气源热泵及三恒一体机的能效参数（COP、IPLV等）值应在设备表注明；风机盘管的设计出水温度工况参数应与主机一致。 3、暖变10 复核C1-1、C1-2、C1、D2、D2-1、D2-2户型室外新风口水平或垂直方向距空调室外机等热排放设备的距离是否不小于1.5m，室外新风口与厨房燃气排气口的距离是否不小于5m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 方波 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-1#3#9#楼装修工程（C1户型）、（C1-1户型）、（C1-2户型）、（D2户型）、（D2-1户型）、（D2-2户型）、2#4#6#10#12#楼装修工程（A1户型）、（B1户型）、5#7#楼装修工程（E户型）、（E-1户型）、（F户型）、（F-1户型）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 2#4#6#10#12#楼（A1户型）、（B1户型） 一 、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、暖变02 新风PVC管的壁厚应满足GB50243-2016第4.2.4条要求，新风管的燃烧性能应注明，并满足JGJ/T440-2018第5.4.2条要求。 2、暖变09 A1户型空调风管穿三合一前室处的耐火极限要求应注明，与建筑复核新风口设于前室敞开处是否满足GBGB55037-2022第7.1.8条要求。 三、其它意见： 1、暖变06 消防专篇中的空调通风管道及保温材料材质要求应与设计说明一致。 2、暖变08 空气源热泵及三恒一体机的能效参数（COP、IPLV等）值应在设备表注明。 3、暖变09 B1户型室外新风口水平或垂直方向距空调室外机等热排放设备的距离不应小于1.5m。JGJ/T440-2018第4.4.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 方波 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份