关于施工图设计审查意见的函

常州东南经济开发有限公司：

你单位报送的和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#~7#楼、地下室幕墙工程变更（编号：2023S790第三次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S790第三次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S790第三次变更

| 项目名称 |  | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#~7#楼、地下室幕墙工程变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 和平中路西侧、清凉西路北侧 | 建设单位 |  | 常州东南经济开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#~7#楼、地下室幕墙工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本次变更6楼相关，幕墙设计总说明、节点图等不应替换原图，请新增图，目录编号整理。（前两次变更均为单体建筑变更，替换总说明、节点图请同步复核，若有不同要求不应替换原图，请复核明确） 2、SJSM-01B，抗风压性能等级，与原土建设计复核。 3、凸窗下部室外装饰玻璃应与幕墙线条连接、安装，应满足抗风压、抗震设计要求，与主体结构的连接与结构复核。并建议采取夹层玻璃等措施，防止偶然破裂后坠落伤人。 4、LT1剖面图，2.95标高雨棚，铝板保温做法有误，与原设计不符。DT1/2剖面，铝板层间防火封堵做法未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 夏聪 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 蒋露 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 和平中路西侧、清凉西路北侧（DN020413）地块项目-1#~7#楼、地下室幕墙工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结6#PM-01中抗震规范砼规注明版本号，GB50017-2017、GB50068-2001规范名称有误。 2、6#DYM-01中雨蓬钢架未见计算书，请核并给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 夏聪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 蒋露 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份