关于施工图设计审查意见的函

江苏恒东文化产业投资有限公司：

你单位报送的江苏恒东文化产业投资有限公司熹演艺小剧院装修改造工程-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1141）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1141

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1141

| 项目名称 |  | 江苏恒东文化产业投资有限公司熹演艺小剧院装修改造工程-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道怀德北路29号四楼 | 建设单位 |  | 江苏恒东文化产业投资有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积1050㎡ | 建筑层数 |  | 地上7层 |
|  | 建筑高度 | 33.9m | 防火等级 |  | 地上一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏恒东文化产业投资有限公司熹演艺小剧院装修改造工程-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-03，剧场设置于五层，观众厅面积超400㎡，不满足《建筑设计防火规范》第5.4.7条。 三 、其他意见： - 建施-01，工程做法中卫生间墙面应满铺一层防水层，说明中仅1.8m高，不满足要求。 - 建施-02，本次改造，功能由餐饮调整为剧场，其功能有所调整，表述有误。复核3#，4#楼梯有效利用宽度是否准确。 - 建施-03，复核F轴剧场安全出口FM甲3430，至楼梯距离是否小于12.5m.A轴处安全出口同步复核。剧场的疏散楼梯踏高不应大于0.16m，踏宽不应大于0.28m,复核现状楼梯能否满足此要求。 - 建施-04，明确设备种类，设备区域与下层观众厅应有防火分隔。复核设备用房至安全出口处，疏散距离是否能满足规范要求。 - 建施-05，剧场安全出口处门应满足，《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016，第8.2.2条的要求。 - 缺剖面图，应补充，增加设备平台后复核此处的标高是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张娟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏恒东文化产业投资有限公司熹演艺小剧院装修改造工程-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、六楼新增加钢平台夹层，对原有结构荷载、刚度影响较大，宜纳入改造复核范围，再进行装修设计。 2、计算书：改造复核计算书，应五层及以下，应以最新的建筑、构资料为依据，进行计算复核（1~4层有过多次历史改造，现状正在改造，应以最新审查合格的改造计算模型为本次复核依据） 3、计算书：复核计算书应明确复核采用的规范、标准及依据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 姚剑锋 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张建伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏恒东文化产业投资有限公司熹演艺小剧院装修改造工程-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭莉娜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 文如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏恒东文化产业投资有限公司熹演艺小剧院装修改造工程-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、图中仅有消防设备的电气设计，其余电气设备的供配电设计没有提供，应补充。 2、请复核观众厅的净空高度，安装感烟探测器的房间高度不能大于12米。 3、新增的屋顶用电设备和线路的防止闪电电涌侵入的措施未作要求，不符合GB50057-2010第4.5.4条有关规定，应补充。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘晓军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏恒东文化产业投资有限公司熹演艺小剧院装修改造工程-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、排烟风机并联，并联运行点总排烟量不符合GB55036-2022第11.1.4条要求。 二 、违反强制性标准： 1、剧场防烟分区1-1未按不同净高设计，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.20条。 2、无机械排烟计算，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 3、消防设计专篇不符合上述文件第4.7.1条要求。 三 、其他意见： 1、设备平台下部区域如不能按GB51251-2017第4.6.6条计算，则应分设防烟分区；如防烟分区长度大于36m，则不符合第4.2.4条要求。 2、排烟分管穿过排烟风机一体式防护罩处宜设排烟防火阀。 3、本设计应不影响非改造区的防排烟安全条件。 4、排烟风机动、静荷载应提资结构专业。 5、烟气扩散至设备平台上部，影响排烟效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 庄琛 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 乔启光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份