关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心：

你单位报送的钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计（编号：2024S1024）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1024

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1024

| 项目名称 |  | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区西直街88号 | 建设单位 |  | 常州市钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 7286㎡ | 建筑层数 |  | 10/-1层 |
|  | 建筑高度 | 34.15m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、编制深度要求： （1）一层相邻未改造区域疏散复核补充，应同步满足消防技术要求。补充地下一层防火分区相关，地下一层储藏、五层药库火灾类别不明。各房间面积，使用人数未见。房间内疏散距离未见。 （2）各前室面积补充，自然通风的窗口大样补充，有效通风面积注明。 （3）本工程的无障碍楼梯、出入口、低位服务设施、窗口、停车布置、无障碍病房请明确。 2、一级耐火，房间隔墙的耐火极限不应低于0.75h，GB50016-2014(2018版)第5.1.2条。 3、贵重医疗精密设备房间采用2h防火隔墙，隔墙上的门、窗未采用乙级防火门窗，不满足GB50016-2014(2018版)第6.2.2条。 4、病房临街设置，相关隔声措施不明。病房上层设厨房、餐厅，楼面隔声未见；房间隔墙送风井贴邻病房，隔墙隔声不满足《民用建筑隔声设计规范》第6.3.1、6.3.4、6.3.6条。 三 、其他意见： 1、本次改造地上耐火等级改为一级，各部位构件的耐火极限请明确，并与结构复核防火保护做法。 2、总说明八/4，电梯井道的耐火极限不应小于2h，说明有误。 3、构造做法，一级防水屋面，卷材防水层道数、厚度、类别复核。楼地面构造做法补充，防滑性能明确。 4、消防专篇，第2.3.2条，地下是否增加消防水箱，复核。第2.5.1，补充地下一层相关。第2.8.5，配电等防火门说明有误。 5、一层输液区门开启后有碰撞隐患。门通行净宽不小于1.4米，复核。 6、一层室外高差一个台阶，应按人行坡道设置，参GB55031-2022第5.2.3条。且主要出入口应满足紧急送医，推床等需求，建议按无障碍平坡出入口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘立波 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 7、总图未改造区与相邻现状建筑表述不清，相邻建筑的耐火等级，屋顶有无天窗不明，减少间距判别依据请明确。新增救援场地应征询相关部门意见，且不应有妨碍消防车操作的树木、管线等。 8、楼梯1二~四层前室无外窗，与原土建竣工图不一致，是否有加压送风设施且满足规范要求，与暖通专业同步复核明确。楼梯1外窗与相邻外窗的间距复核，不应小于1米。 9、楼梯2一层风井是否串通地下层楼梯，复核，应完全分隔。 10、各楼梯间门开启后不应影响平台净宽，且净宽建议不小于梯段宽。 11、病房等的自然通风开口面积复核，不应小于地面面积的5%。新增排烟窗优先手动与电动相结合开启。 12、五层第二安全出口需经5轴处的门，经相邻未改造办公区疏散至安全出口，该处的疏散走道应能满足消防技术标准，复核。门不应锁闭，应保证能开启。 13、五层厨房位于病房上层，请复核是否采取同层排水等严格防水措施。厨房回填、高差、排水做法不明。五层医梯房间办公有误。 14、三、四层C轴室内晾晒区，不合适。配餐辅助房内是否有明火，高温部位请复核。 15、六层上人屋面临空处防护高度复核，不应小于1200。顶层上人屋面防护高度同步复核。 16、室外台阶临空护栏高度不应小于1100，下部100高不应留空。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘立波 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、经抽查，二层B-D/3-4轴部分板面筋不足未采取加固措施。余自查。 三 、其他意见： - 既有建筑的鉴定应同时进行安全性鉴定和抗震鉴定，如判定为局部改造，应补充判别依据。 - 鉴定报告应按改造后使用功能进行鉴定，并明确后续工作年限。鉴定报告的技术负责人应由相应资质的注册结构工程师担任，并加盖注册师签章。 - 根据检测结果，四层3/D轴柱混凝土强度推定值与施工图不符，建议扩大检测。 - 计算书：a)总信息中地面粗糙度类别按B类复核（总说明相应修改）。b)计算抗震等级应按实际复核，1-4轴为二级。c)三层2-3/G-H轴楼面活载偏小（考虑轻质隔墙，四层同），屋面恒载偏小，楼梯间前室活载偏小，11-12轴盥洗室活载偏小，部分病房卫生间未见局部附加活载（上层同）。四层局部医生办公活载偏小。五层储藏间活载偏小，厨房区域未考虑隔墙荷载。复核新增电梯基坑及顶板荷载。 - 本工程改造后耐火等级提高至一级，梁保护层（最外层钢筋保护层）厚度要求为25mm，原设计为纵筋保护层厚度20mm，现状未知（检测报告未见此项），如何实现请明确。 - 总说明：第一.6条、二.2条部分报告未见或名称有误，未见抗震鉴定报告。表1.1应满足现行规范要求。明确GB50367-2013第3.1.7-4条、3.1.8条。明确后锚固锚栓相关构造要求。 - 危大工程专项说明应注明涉及危大工程的重点部位和环节，包含对拆除施工、高大模板、起重吊装等内容提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 - 采用粘钢加固或碳纤维正截面加固的钢筋混凝土构件应满足GB50367-2013第9.2.11、10.2.10条，请复核。 - 结构改造平面图应包含拆除构件平面布置图。 - 明确新增次梁两侧主梁斜截面加固措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 翟丽静 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈浩 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 11、结4：明确二层5-6轴新增楼板（电梯井右侧）配筋。 12、五层新增医梯顶板采用砖墙承重做法不妥，请调整。 13、结8：3-4轴屋面新增水箱，梁板是否需要加固，新增水箱基础植筋深度是否满足，请复核。10-11轴新增水箱在建筑图中未见，请核。 14、原设计板面部分为分离式配筋，楼板局部开洞后，支座处可能没有板面筋，请核。 15、请对改造相关范围竖向构件及基础进行复核，并给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 翟丽静 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈浩 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施01 设计依据补充相关医疗建筑及通用规范；补充生活排水消毒处理相关说明；消火栓箱配置说明错误；喷头宜选用快速响应喷头，补充厨房区域喷头公称动作温度；医疗建筑相关场所用水点未见采用非手动开关的说明；补充屋顶热水系统管材及室内热供回水保温相关说明；设计说明过于简单，请补充完善。 2、水施02 消防设计专篇中室内消防分区说明错误；未见屋顶消防水箱稳压管流量开关及消防泵出水干管压力开关的设置。 3、水施03 补充消防水箱补水管管底标高及消防水箱溢流管防止生物进入措施；采用DN150水池连通管，复核原消防水池溢流能力。 4、水施04 发热门诊给水管网建议独立设置并在启段设置减压型倒流防止器。 5、水施05 XHL-6之类消防箱嵌防火墙暗装，补充满足防火要求措施说明；补充CT、DR室设置气体灭火主要参数。 6、水施08 厨房区域增设灭火器以满足严重危险等级最大保护距离要求，类似问题其余平面自查；复核厨房配水点出水温度是否不大于10S?结合原施工图复核C轴交3轴处是否漏设消防立管？ 7、水施10 复核屋顶消防水箱补水管管底标高是否满足空气间隙要求；补充完善屋顶消防水箱各水位标高（如最高、低报警水位）；补偿水箱通气管和人孔、阀门的保护措施。 8、水施11 WS-17排出管穿越机动车坡道是否可行？WS-11接至室外隔油池错误。 9、水施12 三层排水管道穿越二层CT室、DR室上空，请调整；复核化验室排水是否需单独排出？ 10、水施13 部分四层排水管道穿越三层病房上空，请调整。 11、水施15 厨房专间、备餐区域不得设置排水明沟。 12、水施23 热水立管最高点处未设置排气阀；热水管道未见补偿管道热胀冷缩措施；屋顶热水箱采用市政供水复核水压；建议热水供回水干管不宜变径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭跃 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 13、水施24 补充20T热水箱通气管、溢流管、泄水管等设施；补充热水箱补水管管底标高；明确热水系统供水温度；回水泵控制说明错误不能满足配水点热水出水温度不低于46°的要求；20T热水箱出水管无需设置增压措施？ 14、水施27 建议调整消火栓立管（如XHL-3）阀门设置。 15、水施28 喷淋末端试水装置楼层设置错误；复核喷淋减压孔板设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭跃 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 消防控制室的出口设置不满足GB50016-2014（2018年版），第8.1.6.3条。 - 厨房间未考虑等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 - 避难间未设置消防专线电话和消防应急广播，不满足GB50016-2014(2018年版)，第5.5.24.4条。 - 避难间未设置消防疏散照明，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.3.2.2条。 三 、其他意见： - 本次改造社区卫生服务中心供配电系统进行了重新设计，地下室变电所将相应改造，应按GB50352-2019，第8.3.1.5条重新考虑出口设置，为变电所改造预留条件。 - 一般照明的照度均匀度不满足JGJ312-2013，第8.2.2条。 - 明确消控室设计照度值并复核疏散标志灯的设置位置。 - 复核人员密集的疏散区域疏散照度值是否满足JGJ312-2013，第8.4.2条。 - 改造项目，墙面疏散指示标志宜避开柱子安装。 - 输液室内宜增设应急照明。 - 部分带淋浴卫生间未设置LEB。 - 电梯电源箱引至电梯控制箱的线路，零线规格小于相线，需按GB51348-2019，第7.4.5.2条要求考虑零线保护措施。 - 1AT(KT)存在出线开关大于总开关的情况。 - 消控室双电源箱双电源转换开关规格偏小。 - 用于消防风机、消防水泵控制的接触器需满足2类配合要求。 - 消防泵控制箱系统图应表达机械应急启动要求。 - 用于消防风机消防水泵配电的断路器需明确过载报警不脱扣。 - 复核消防泵房、变电所内是否设置消防电话。 15、厨房间应选用感温探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾陈婷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施01 门厅等人员短期逗留区域的空调室内设计参数应满足GB50736-2012第3.0.2.2条要求。 - 暖施03 人员密集的公共场所（门诊大厅、病房）应设置室内空气质量监测装置。 - 暖施10 避难间的防烟应GB55036-2022第11.2.4条要求设置，消防专篇相应修改，余同楼层自查。 - 各病区新、排风系统的风量设计应满足DB32/T4401-2022第10.8.3条要求。 三 、其他意见： - 暖施03 空调室内计算参数、冷热源设备性能参数等应补充完整；热回收效率应注明，人员密度相对较大其变化较大的房间宜按GB50189-2015第4.3.13条要求设置室内CO2浓度监测装置。 - 暖施07复核地下室水箱间等房间是否需增设通风设施。 - 暖施08 楼梯间1~3及其前室满足防烟的条件应注明，本次改造如未涉及区域宜用阴影示出。 - 暖施10 补充C19等排烟窗的节点详图，设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗的开启装置设置应满足“常住建【2024】214号文”的相关要求，余同自查。 - 暖施12 复核防烟分区5-2是否应按走道功能执行GB51251-2017第4.6.3-3条要求。 - 暖施14 穿越前室的新风管的耐火极限要求应注明；与卫生间排风共用排出管的排风机应设置止回装置，并满足GB51039-2014第7.1.15条要求。 - 暖施14 复核发热门诊设计是否需满足DB32/T4401-2022第10.2.5条要求。 8、暖施15 化验室的排风应满足 GB51039-2014第7.7.1条要求；医学影像科的检查室、控制室的空调、排风系统设计应满足DB32/T4401-2022第10.4.1条要求；药房应按DB32/T4401-2022第10.5.1条设置独立的排风系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 9、暖施18 与建筑明确厨房区域无可燃气体，是否需设事故通风，事故排风口的设置需满足《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》其它类Q8条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份