关于施工图设计审查意见的函

常州盛盈商业管理有限公司：

你单位报送的常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程（编号：2024S1126）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1126

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1126

| 项目名称 |  | 常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道中吴大道1777号 | 建设单位 |  | 常州盛盈商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 10100㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 37.2m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、首层1-L~2-H轴交2-8轴处划分防火分区界面，复核LT11前室开向相邻防火分区的门是否满足规范要求。 2、防火分区2F-02分为两个商铺，疏散需通过相邻商铺，存在封闭隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏映敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 邵强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施-01：设计总说明1.1、1.2条改造项目涉及既有建筑的概况不清。 2、结施-01：设计总说明1.3条相关信息有误。 3、结施-02：设计总说明7.9.5条JGJ53为废止规范。 4、结施-02：设计总说明9.2.2条表9.2.2中相关参数按GB/T50010-2010第3.5.3条调整。 5、结施-02：设计总说明9.5.8条JGJ81为废止规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 常泽坤 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 蔡军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下自喷系统喷头布置是否满足GB 50084-2017第7.2.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯先礼 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、根据JGJ48-2014第7.3.14条规定，本工程营业厅内的线缆应采用低烟低毒型，配电系统等图中选用的WDZ（N）型线缆不能满足此要求，应选用WDUZ（N）型。 2、二、三层有一些部位应适当增设火灾警报器，请补充。 三 、其他意见： 1、配电系统图中未找到编号为7ATE（FJ）32-3箱，也未找到与其相关的说明资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹锦程 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盛盈商业管理有限公司装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、GB50736-2012第6.3.9条第2点未说明（并核非密闭燃气厨房是否均设事故通风设施、机房层事故排风出口是否符合第6点要求）。 2、一、二层铺内防烟分区设计清晰高度3m，挡烟垂壁距地3.15m，违反GB51251-2017第4.2.2条。 3、三层防烟分区168㎡，长度大于36m，不符合GB51251-2017第4.2.4条要求。 4、多处风管穿过防火墙、防火隔墙、风井、楼板处未设防火阀（70℃、150℃），违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 5、不符合施工图设计文件深度规定： a、暖施-01:七.15中“涂防火漆”，无做法要求。 b、油烟排放浓度未标定。 c、风机效率未标定。 三 、其他意见： 1、隔墙不应用虚线表示。 2、中庭如有变更，则应按GB51251-2017设计排烟系统。 3、冷热负荷如有变更，计算书应报审。 4、沿外墙设置的风管与洞口、窗的距离应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马晶波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 费霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份