关于施工图设计审查意见的函

常州美芙豪台球服务有限公司：

你单位报送的常州美芙豪台球服务有限公司（原天龙大厦）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1191）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1191

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1191

| 项目名称 |  | 常州美芙豪台球服务有限公司（原天龙大厦）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道怀德北路35-1号 | 建设单位 |  | 常州美芙豪台球服务有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 800㎡ | 建筑层数 |  | 六层局部 |
|  | 建筑高度 | 23.1m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州美芙豪台球服务有限公司（原天龙大厦）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本层分割使用阴影部位布置、功能、防火分隔不明，请补充相关设计，常住建【2024】187号文-第五（二）-5条。7交G轴不能穿房间疏散。阴影区、台球区疏散形式应统一，通过走道疏散，疏散距离不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.17-3条。 2、不满足编制深度要求： （1）原E~H轴上空区防火分隔、布置不明，台球室顶板做法不明，补充七层平面、剖面图。 （2）G交 1/5轴楼梯做法、耐火未见，临空护栏做法未见。 （3）消防救援窗口补充。 三 、其他意见： 1、本次改造面积复核，与图纸范围不符。 2、原设计执行标准复核，增加汽车库相关规范标准。 3、2/01轴原连廊连通处相邻区域是否需借用本改造区疏散，请复核明确。 4、新增厨房是否本区改造使用，是否使用燃气、明火不明。门设在阴影区内，使用通道不明，不合理。 5、原楼梯间自然通风外窗位置、开启面积复核。 6、台球区设厨房、吧台、包厢，是否有歌舞娱乐游艺功能不明确。包厢等隔间建议加强防火分隔设置。无外窗的贴邻外墙、屋顶的房间请复核应急排烟排热设施。 7、2#、3#疏散楼梯一层经汽车库疏散，是否有直通室外的安全通道不明，请复核明确。 8、六层平面，2#、3#楼梯外侧圆弧形轴网、柱是否本次新增，与原土建不一致，并与结构复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王永峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州美芙豪台球服务有限公司（原天龙大厦）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见原结构竣工图，原楼面标高16.7m和17.4m处改造到15.8m的实施做法情况不明。 2、未见纸质鉴定报告，从后补的电子版鉴定报告来看，第4.1条描述了建设初期作为停车库和酒店辅房使用，第4.2.2条描述了部分使用功能为教培、仓库、客房、健身房等，是否涉及功能改变，是否有历次改造的记录，请结合GB50292-2015第3.2.3条给出结论；第6.2条描述为根据改造后的装修图计算，请问该装修图是改造后的施工图吗；未见安全性鉴定的计算书，并关注具体执行了什么标准；改造后对其他楼层梁柱及基础是否有影响。 3、未见是否需做抗震鉴定的判断。 4、未见结构消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州美芙豪台球服务有限公司（原天龙大厦）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施04 违反GB50974-2014 7.4.6条 6层厨房区域不满足2股消火栓充实水柱同时到达室内任何部位的要求。 三 、其他意见： - 水施01 设计依据中补充相关设计规范、标准。 - 水施02 设计说明中明确喷头响应时间。 - 水施04 复核6层排水管道设置是否满足GB55020-2021 4.3.6条?排水立管WL-4设置位置与原施工图不一致；补充图纸比例。 - 水施05 复核净高小于8米的场所采用K115喷头？ - 水施06 消防给水原理图中楼层标注错误；原理图中补充完整消火栓XL-a~e；排水立管未见楼层检查口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州美芙豪台球服务有限公司（原天龙大厦）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、地面指示灯未采用橡胶线配电，不满足GB51309-2018，第3.5.3条。 三 、其他意见： - 地面指示标志与墙柱面指示标志的指向存在不一致的部位。 - 5、6轴交E轴柱面标志灯指向相对，需调整。 - 复核空调配电箱IP等级是否满足室外环境。 - 矿物绝缘电缆的选型，消防专篇与系统图不一致。 5、引用的照明设计标准已废止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州美芙豪台球服务有限公司（原天龙大厦）改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021；补充空调室内设计参数及负荷等设计内容。 - 补充防排烟设计计算书和空调负荷设计计算书。 - 暖施04 消防专篇中说明4.6.1.2条、5.2.2条表述有误，余同自查。 - 暖施05 平面图各房间建筑功能未见标注；挡烟垂壁的设置相关要求未见；复核与挑空区域连通的周边区域的排烟设计并在图中表述清楚。 5、复核确认本次改造的排烟系统不降低原设计其余区域的消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份