关于施工图设计审查意见的函

南京盒马网络科技有限公司：

你单位报送的常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1176）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1176

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1176

| 项目名称 |  | 常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁吾悦广场10幢负一楼Z02号商铺 | 建设单位 |  | 南京盒马网络科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 4205.28㎡ | 建筑层数 |  | 改造地下1层局部 |
|  | 建筑高度 | -9.9m | 防火等级 |  | 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、B1F-8分区，主要疏散楼梯均设置在A-M轴，新增冷库分隔墙体，影响A-9~A-10之间的疏散通道，疏散距离对应范围内的疏散宽度不满足要求，布置不合理，不满足《建筑设计防火规范》第5.5.1条。（B1F-7分区同步复核） 2、B1F-6/7分区，阴影区内分割使用部位现状请核实，公共疏散通道的有效宽度请复核明确，应满足疏散宽度要求，常住建【2024】187号文-第五（二）-5条。各设备专业同步复核设计。 3、B1F-6分区，商业营业厅区域请明确，设置餐饮场所（有就餐区）时应按民用建筑的其他功能划分，电气加工食品，有油烟排放需求的热加工部位，与相邻部位应进行防火分隔，《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.2.4、1.3.4.24条。 4、自选营业厅内，采用购物车的部分通道净宽不满足JGJ48-2014第4.2.7条。 三 、其他意见： 1、B1F-89分区，功能请明确，物料的火灾类别不明，使用人数未见。 2、新增压缩机房内防水、排水措施不明。是否有易燃、易爆风险不明。 3、疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开，复核明确。 4、各库房、设备间的火灾危险类别未见。办公、更衣、等候、操作间等人数复核注明。 5、营业厅内若有电商临时仓储功能的区域，仓储区与营业厅应采取防火分隔，请复核，参《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.4.17条。 6、设计说明，原建筑总面积复核，40714.8平米是否为地下二层的总面积。 7、消火栓嵌墙（防火隔墙）处，背衬墙体做法请明确。 8、消防专篇第2.8，按功能部位整理，是否无窗房间复核。 9、有水地面的现状面层做法，改造楼面构造做法、标高复核明确，并与结构复核荷载等要求。（冷库的做法同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核地下一层新增冷库荷载后原设计是否满足要求？复核后给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨念 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下冷库是否在建筑灭火器的保护范围内。 2、复核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.1条和7.2.3条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、水产售卖区的辅助等电位联结未设计，不符合JGJ392-2016第7.3.2条之2款规定。 2、根据JGJ48-2014第7.3.14条规定，本工程营业厅内的线缆应采用低烟低毒型，图中营业厅内选用的WDZ（N）型线缆不能满足此要求，应选用WDZU（N）型。 3、APZ-06箱负荷计算选取的Kx值不合适，其计算电流应调整，相应的总进线开关整定电流值及电源转换开关额定电流值等均相应调整。 4、消防专篇第三条中，一些场所的疏散照明地面水平最低照度值选取不正确，应修改。 三 、其他意见： 1、消防应急照明集中电源的持续供电时间图中不明确，请补充。 2、“火灾自动报警系统图”中选用的线缆型号与“消防设计专篇”中的不一致，请修改。 3、动力、照明用电负荷宜分别自成配电系统。 4、借用防火分区作疏散的疏散出口标志（包括附近疏散标志）有遗漏，请复核增补。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区B1-08-04与防烟分区B1-08-05间未设挡烟垂壁，违反GB51251-2017第4.2.1条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、防火分区B1-F-7的2个补风支管上无电动控制阀。 b、防火风口不符合耐火极限要求（应设防火阀）。 3、下列房间未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条： a、日料加工间； b、监控机房； c、联营加工间； d、烘焙加工间； e、裱花间； f、配送休息区。 4、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、空调风管穿过A-7交A-D轴右上侧防火墙处。 b、空调风管穿过更衣室、办公室、综合办公室及会议室防火隔墙处。 c、新风管穿过F-8交C-G轴左下侧餐饮冻库下侧墙处。 d、新风管穿过A-13交A-H轴下侧合用前室墙处。 e、排风管穿过办公室、会议室防火隔墙处。 f、排油烟管、补风管穿楼板处未设防火阀。 5、压缩机房未设事故通风设施，违反GB50736-2012第6.3.9条（且排风管应独立设置）。 6、不符合江苏省绿色设计深度规定（2021年版） a、热负荷及逐项逐时冷负荷计算书未报审。 b、分体空调APF未标定。 c、空调冷热水管保温应符合DGJ32/J96-2010附录表E要求。 d、平时用风机能效2级未标定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州盒马鲜生天宁吾悦广场店改造项目（原东方西路南侧、名山路东侧（QL050211）地块-地下室-1地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 三 、其他意见： 1、暖施-07：三.1.（1）空调系统设计范围不明确。 2、楼梯间及前室如无变更，应予说明。 3、A-10轴右侧空调水管如不符合自然补偿要求，则应设补偿器。 4、如有电瓶车充电间，则应符合消防、通风要求。 5、排油烟管宜采取隔热措施。 6、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条应予说明。 7、分体空调室外机如设在地下二层，则不符合要求。 8、新风机组回水管上应设电动阀。 9、F-9交A-E轴旁更衣室面积应标注，如超过50㎡，则应设排烟设施。 10、防烟分区B1-07-02面积有误。 11、核新风管是否在2个配电间钢筋砼顶板上部跨过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 6条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份