关于施工图设计审查意见的函

常州嘉宏致辰置业发展有限公司：

你单位报送的夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-地下车库建筑、结构、给排水、电气专业变更（编号：2021S801第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S801第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S801第二次变更

| 项目名称 |  | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-地下车库建筑、结构、给排水、电气专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 夏雷路南侧、采菱港西侧 | 建设单位 |  | 常州嘉宏致辰置业发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-地下车库建筑、结构、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、放坡做法应与结构专业复核是否应做危大工程评审并满足结构要求。 2、下沉空间应深化挡水、防排水设计，并与给排水专业复核防止水淹。 3、需明确地面临空处挡墙与护栏的平面位置、做法，并满足结构要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卫文斌 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金炜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-地下车库建筑、结构、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结复L05中1-1剖面图，基坑支护后是否回填土？不详，图中应注明。如回土，请复核砂加气砼砌块是否能满足要求，如不回土，请按实际工况复核基坑支护是否满足要求？另请在图中注明基坑支护使用年限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 蒋敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周建庭 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-地下车库建筑、结构、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防水池的溢流和报警水位应分开设置。 2、复核一下新增临时消防水箱的有效容积是否达到图纸中所标注的要求。 3、补充临时消防水箱连接管详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁庆喜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 袁庆喜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目-地下车库建筑、结构、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、D-6轴交BA~AX轴处设置防火卷帘，与建筑专业复核此处可否作为疏散出口，且防火卷帘未有配电及火灾联动设计。 2、复核临时汽车坡道处的集水井潜水泵配电情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王鸣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份