关于施工图设计审查意见的函

常州恩都法新能源汽车科技有限公司：

你单位报送的常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-1#车间（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S1219）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1219

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1219

| 项目名称 |  | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-1#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 邹鹤路南侧、腾辉路西侧 | 建设单位 |  | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江中垭建工集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-1#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马春苗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 喻文杰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-1#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、雨蓬+竖向造型计算中，节点号、单元号和应力比等看不清。 2、竖向造型立柱支点落在什么构件上。 3、未见其他各种跨度雨蓬的计算。 4、未明确钢材的防腐年限，仅有型钢的镀锌厚度，焊缝处如何防腐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马春苗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王华伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恩都法新能源汽车科技有限公司新建新能源汽车核心零部件生产项目幕墙工程-1#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、图中对幕墙的防雷设计措施（特别是兼有防雷用途预埋件的设置）交待不详，应按图标图集15D503中P22、P23页的要求进行补充、修改。 三 、其他意见： 1、有防雷用途的后预埋件需与土建结构主筋连接时，施工单位应根据现场具体情况处理，如需凿出混凝土中的钢筋焊接时，其焊接长度应大于或等于60mm，焊接完成后必须进行混凝土修复工作，并保证不降低原设计结构强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马春苗 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王华伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份