关于施工图设计审查意见的函

江苏茅山旅游控股有限公司：

你单位报送的长荡湖体育休闲房车营地-应急疏散通道项目二期-洮湖夜月桥梁工程（共二册）（编号：2024SS201~SS202）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS201~SS202

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长荡湖体育休闲房车营地-应急疏散通道项目二期-洮湖夜月桥梁工程（共二册） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051- B1011 | 联系电话 |  |  |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、《总体及下部结构设计说明》9.2条《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T722-2008）为过期规范，钢结构防腐涂装体系应按照最新2023版规范进行设计，保护年限15-25年应按新规范提高至30年。 2、《中墩V腿构造图》N1大样中曲线参数未标注，施工单位施工时无法放样；N3a为弧形钢板，建议示出大样。 3、《边墩V腿构造图》N1、N3a同上条，N1a为异型钢板，建议示出大样，方便施工。 4、《中（边）墩墩身钢筋图》（1/6）1-1断面图中N3钢筋示意有误，钢筋大样下面的N2应为N3。 5、《中（边）墩桩基钢筋笼图》《桥台桩基钢筋笼图》桩基钢筋笼采用钢筋定位并作为保护层工艺为江苏省公路水运工程落后淘汰工艺，建议改为圆饼形混凝土垫块控制保护层工艺。 6、桥台下垫块前边缘未与桥台外边缘平齐，不满足《公路桥梁抗震设计规范》11.1.3条要求。 7、《主梁第一联左幅结构图》（6/6）图中12’-12’为中墩处剖面，此联无中墩，应删除；11-11剖面位于何处，未标明。 - 主梁第三联—第十联立面图中墩号均有误。 - 计算书中未见桥台相关计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆飞龙 |  |  | 工程规模 |  | L=30x20米桥梁 1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年12月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份