关于施工图设计审查意见的函

中天钢铁集团有限公司：

你单位报送的常青路西侧、东方二路北侧（QQ060423）地块-1#酒店室内装饰设计（编号：2024S1245）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1245

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1245

| 项目名称 |  | 常青路西侧、东方二路北侧（QQ060423）地块-1#酒店室内装饰设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常青路西侧、东方二路北侧 | 建设单位 |  | 中天钢铁集团有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青路西侧、东方二路北侧（QQ060423）地块-1#酒店室内装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、无障碍卫生间、无障碍客房的坐便器抓手、台盆上的镜子底部高度等不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 3.1要求。 二 、违反强制性标准： 1、一二层防火风区间防火墙上的甲级防火门改为防火卷帘，02防火分区面积按单多层控制，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》1.3.3.8条。二层L2-02防火分区借L2-03防火分区疏散，该防火分区面积应满足高层建筑3000平米要求且不应采用防火卷帘分隔。 三 、其他意见： 1、未见首层大堂服务台低位服务设施、无障碍电梯按钮高度及提示盲道、无障碍标志标识等，应补 2、详图中部分与吊顶一体的窗帘盒、风口等的基层材料图例与墙面阻燃板图例一致，存在歧义，建议区分 3、行李房、储藏室、家居库等房间原设计为防火门，现标注为暗门，是否仍为防火门（同原设计）请明确。 4、宴会厅有原设计的大空间分隔为三间（活动隔断），互不相通，如为正常使用状态，请复核修改分隔后疏散距离等是否满足规范要求，且内侧两个厅无观察窗宜按无窗房间选用装修材料 5、18米标高消防平面图中防火卷帘右移，请复核防火分区界面的墙及上部构造是否满足规范要求。 6、四层全日餐热食区操作部分为进行防火分隔，是否存在油烟、明火应明确。 7、二层6~7轴交D~E轴间会议室采用（活动隔断），如为移门则不满足疏散门要求；茶歇区、4~6轴交B~C轴包厢均采用折叠门，不满足疏散要求。 8、防火卷帘设于100厚新增墙体上，不满足防火墙要求。二层防火卷帘错缝设置，请明确缝的处理要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘家骏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青路西侧、东方二路北侧（QQ060423）地块-1#酒店室内装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、卫生间和备餐位置互换，包厢布置、客房墙体布置有变化，未见结构复核。余自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘家骏 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青路西侧、东方二路北侧（QQ060423）地块-1#酒店室内装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 1.PS-204 违反GB55020-2021 4.3.6 茶水间排水管道穿越下层备餐间上方，余自查。 二 、违反强制性标准： 1.水施05 违反GB50974-2014 7.4.6条 一层多功能厅不满足2股消火栓充实水柱同时到达室内任何部位的要求，其余平面类似问题自查修改。 2.水施07 违反GB50140-2005 5.2.1条 三层部分包房不满足严重危险等级场所灭火器最大保护距离的要求，其余平面类似问题自查修改。 3.PS-212 违反GB50015-2019 4.4.1.6 21层排水管道穿越下层客厅。 4.PS-301 违反GB50015-2019 4.7.3 排水横支管未按设计标注要求设置环形通气管。 三 、其他意见： 1.水施05 明确喷头安装方式；平面图中标注宴会厅吊顶后高度；9~10轴交B~C轴处喷淋管设置错误。 2.水施06 二层宴会厅平面图错误，请调整并复核消火栓及灭火器设置。 3.水施06 复核二层9~13轴交B~C轴处喷头间距1.38米? 4.水施08 四层6~7轴交D~E轴处喷淋管径标注错误。 5.水施09 电梯T1-02-4右侧的消火栓从何处接来? 其余平面类似问题自查。 6.水施10 客房边墙型扩大覆盖面积喷头数量减少为1个，根据所选用喷头性能复核确认是否满足GB50084-2017 7.1.5条? 7. PS-210 5轴交G~F轴处卫生间位于下层客房上空，请调整。 8. PS-212 SW/7等排水管道接至何处？ 9.PS-101 补充卫生洁具节水效率等级说明；二次给排水机电设计说明删除消防部分设计说明；复核各平面图中喷头设置是否受吊顶影响洒水灭火? 10. PS-301 原1次机电图中未见详图中预留排水管。 11. PS-304-02 卫生间系统图与大样图不一致。 12. PS-203 平面增设热供回水管道复核保证热水循环措施；包房增设排水管未见系统图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青路西侧、东方二路北侧（QQ060423）地块-1#酒店室内装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 消防控制室疏散应急照明未采用单独回路供电，不满足GB51309-2018，第3.3.3.5条。 - 消防控制室疏散应急照明照度值不满足GB51309-2018，表3.2.5。 - 八~二十一层7轴处多信息复合标志灯设置不满足GB51309-2018，第4.5.13条。 - 调整的无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 5、四层厨房间照明灯具IP等级未作要求，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： - 请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（新建工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。 - 应急照明、火灾报警等平面图不宜将装修设计吊顶平面图作为底图。 - 新增防火卷帘应有配电及火灾联动。 - 复核一层F轴交6轴处常开门外的走道疏散路径。 - 复核一层D轴交7轴处标志灯是否存在被遮挡的情况，余自查。 - 一层大堂吧至出口，疏散路径上指示标志灯间距过大。 - 五层泳池区域，7轴处指示标志应指向最短路径。 - 复核八~十八层应急照明平面图灯具的重复设置情况。 - 四层厨房宜选择感温探测器，并复核厨房内是否使用燃气。 10、复核是否设有无障碍客房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹锦程 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 唐洁 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常青路西侧、东方二路北侧（QQ060423）地块-1#酒店室内装饰设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施05~09 部分排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离小于1.5m（二层E轴交5轴合用前室、三层8轴右侧前室、五层E轴交6轴前室、八层以上合用前室处），不满足GB51245-2017第4.4.12条要求，余同自查。 - AC201~209 风管穿多功能厅、贵宾休息室、重要的会议室、四层储物间、布草间等的隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施05 与建筑复核，排烟管穿过家居库的隔墙处是否需设排烟防火阀，余同自查。 - 暖施12 防烟分区F21-1.1的排烟风量计算有误。 - AC101 复核室内空调设计参数(温湿度、新风量等)是否均满足GB50736-2012第3.0.2、3.0.6条等要求。 4、与建筑复核确认，本次装修设计中楼梯间及前室的防烟均未作任何改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 花宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份