关于施工图设计审查意见的函

江苏晟宇建筑工程有限公司：

你单位报送的青洋北路东侧，新堂北路北侧地块A#办公楼、B#办公楼建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2016S475第三次变更、S476第七次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2016S475第三次变更、S476第七次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2016S475第三次变更、S476第七次变更

| 项目名称 |  | 青洋北路东侧，新堂北路北侧地块A#办公楼、B#办公楼建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 天宁区青龙街道，青洋北路东侧，新堂北路北侧 | 建设单位 |  | 江苏晟宇建筑工程有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  |  |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青洋北路东侧，新堂北路北侧地块A#办公楼建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建议高层部分卫生间设置无障碍电梯、无障碍厕位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 纪铭明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 包志鹏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计 0 条 |  |  |  | 建筑防火 0 条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青洋北路东侧，新堂北路北侧地块B#办公楼建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、首层消控室开向室内的门应设防水淹措施。 2、4-10层公共卫生间（图中为原装修）建议增加无障碍厕位。 3、变更单表述与设计图不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 纪铭明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 包志鹏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计 0 条 |  |  |  | 建筑防火 0 条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青洋北路东侧，新堂北路北侧地块A#办公楼、B#办公楼建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| A#办公楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下三层8/A轴附近建筑灭火器配置是否全保护到位，其他自查一下。 2、楼梯间内不宜设置自喷喷头。 3、复核一下12/C轴强电井附近喷头距墙间距是否满足规范要求。 A#办公楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、消防前室处未设消火栓，不符合GB50974-2014第7.4.5条。 三 、其他意见： 1、复核一下5轴、9轴附近建筑灭火器配置是否全保护到位，其他自查一下。 2、一层大厅上空处自喷系统喷头设计有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 安泽鑫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 朱锦芳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青洋北路东侧，新堂北路北侧地块A#办公楼、B#办公楼建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 阚勇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈曦 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青洋北路东侧，新堂北路北侧地块A#办公楼、B#办公楼建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 审查说明： 根据有关会议意见，本次审查为2016年审查通过的项目的变更，按原设计规范审查。 A#办公楼： 基本满足规范要求。 B#办公楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、变更通知单表述不正确。 2、一层如有变更，应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐军 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 邢天飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份