关于施工图设计审查意见的函

常州沐汐电竞俱乐部有限公司：

你单位报送的常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）（编号：2024S1253）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1253

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1253

| 项目名称 |  | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道世纪华城13幢12号楼二楼 | 建设单位 |  | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 6435㎡ | 建筑层数 |  | 3/-1层 |
|  | 建筑高度 | 16.65m | 防火等级 |  | 地上一级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一级耐火，扶梯封堵材料、新增钢结构楼梯耐火极限1.0h，不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.1.2条。并同步与结构复核防火保护做法。 2、本建筑地上三层，百人疏散宽度应按0.75取值计算，《建筑设计防火规范2018版》第5.5.21-1条，二层改动防火分区处疏散宽度重新计算。 3、一层新增楼梯处，有一层商场疏散门开向此楼梯间，通道及首层外门净宽应叠加一层及地上两股宽度，《建筑设计防火规范2018版》第5.5.21-3条要求。楼梯间洞口与两侧门窗洞口间的防火措施未见。 4、二层6~7交B轴新增疏散门，门开启后影响走道疏散宽度，不满足《民用建筑设计统一标准》第6.11.9-5条。 5、网吧按大空间疏散时，6轴处疏散门非安全出口，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.3.12条。疏散距离、防火分隔重新复核。 6、不满足编制深度要求： 1）本次改动三个防火分区，各防火分区及防火分区内各不同功能分区间各自的疏散出口、疏散宽度、疏散距离未见。分区示意图中各安全出口、宽度注明。 2）本次内部自动扶梯各层封堵，是否增加面积不明，楼面做法未见，补充改造内容。地下层自动扶梯封堵后该区功能，防火分隔措施不明。 3）外门窗改动处补充原门窗及改动后的门窗大样，门窗材质、热工性能应注明，且不应低于原设计热工要求。 4）改造新增墙体材料，耐火极限不明。防火分区处防火墙、承重框架梁柱处的耐火补充，防火保护做法与结构复核。 5）新增楼梯间剖面补充完整，高度不明，立面改动，未见。8交B轴处是何洞口、何管井不明。管井剖面中上下层间窗槛墙未见，防火封堵未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 7、二层防火分区七，库房的火灾类别未见，该防火分区应同时满足《建筑设计防火规范2018版》第3.3.2条要求。借用相邻防火分区的甲级防火门时防火墙上设卷帘，不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.9条。借用宽度不应大于30%，补充宽度计算。 三 、其他意见： 1、二层各防火分区编号有误。原二层功能为超市，本次是否改为商业，疏散宽度计算复核。原办公防火分区，本次是否改为商业，11交B轴处商业疏散门净宽不应小于1400，复核明确。 2、已提供竣工图，各层原平面图请废止。若交付后发生过改造，请另提供真实的现状复原图。 3、本层分割使用部位现状、功能请核实，是否与图纸相符，复核明确并提供依据。常住建【2024】187号文-第五（二）-5条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 7条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文： 1、计算书中抗震等级5级？有误。另活荷载折减系数按原工程设计时的折减系数复核。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结消02中三1（7）条规范名称有误，另三1（19）检测报告未提供，请核。 2、加固技术要求中，图中未采用的加固方法和要求建议取消，仅保留本工程采用的加固方法和技术要求（包括加固做法）。 3、结消10中3.3.3条场地类别Ⅱ类？有误。注明原工程抗震等级。（钢筋砼和钢结构） 4、补充框架梁加固计算书（JKL1），图中改造范围内未加固的梁板柱是否满足要求？给出结论。 5、请对本改造相关范围内的梁板柱基础进行复核，并给出结论。 6、结消13中计算时是否考虑管井荷载？给出结论。 7、结消12中MJ3无详图，TL1-砼梁铰接节点中埋件无详图，请核。 8、结11中一层楼梯钢梁平面布置图中槽钢用在何处？规格？大小？不详。 9、~轴间原自动扶梯现已取消，结构封堵未有表示，另此部分还有新增泳池，应整体重新计算并复核原设计，给出结论，并补充加固改造图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵善帮 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计1条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、自喷系统有的喷头设置在墙上，自查调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本工程属人员密集场所，安全出口附近未增设多信息复合标志灯具，不符合GB51309-2018第3.2.11条规定。 2、地面上设置的标志灯线路的线缆型号不符合GB51309-2018第3.5.3条规定。 3、人员密集的场所的所有线缆应符合GB51348-2019第13.8.4.1条和第13.9.1.3条规定，应修改。 三 、其他意见： 1、有关消防应急照明和疏散指示系统的集中控制设计，图中交待不清楚，应绘制集中控制系统图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、无外窗的人员所在的房间未送新风，比照违反GB50736-2012第3.0.6条。 二 、违反强制性标准： 1、新增封闭楼梯间最高位置可开启外窗不符合GB51251-2017第3.2.1条要求。 三 、其他意见： 1、9-D轴周围防烟分区面积增加，应核原排烟设施是否符合要求。 2、机械排烟计算书应报审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份