关于施工图设计审查意见的函

常州善泳者体育管理有限公司：

你单位报送的常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目（编号：2024S1120）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1120

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1120

| 项目名称 |  | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道世纪华城13幢12号2楼201室 | 建设单位 |  | 常州善泳者体育管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 6435㎡ | 建筑层数 |  | 3/-1层 |
|  | 建筑高度 | 16.65m | 防火等级 |  | 地上一级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一级耐火，扶梯封堵材料、新增钢结构楼梯耐火极限1.0h，E、C轴新增室内钢结构踏步，耐火极限不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.1.2条。并同步与结构复核防火保护做法。 2、本建筑地上三层，百人疏散宽度应按0.75取值计算，《建筑设计防火规范2018版》第5.5.21-1条，二层改动防火分区区疏散宽度重新计算。 3、一层新增楼梯处，有一层商场疏散门开向此楼梯间，通道及首层外门净宽应叠加一层及地上两股宽度，《建筑设计防火规范2018版》第5.5.21-3条要求。楼梯间洞口与两侧门窗洞口间的防火措施未见。 4、二层6~7交B轴新增疏散门，门开启后影响走道疏散宽度，不满足《民用建筑设计统一标准》第6.11.9-5条。 5、不满足编制深度要求： 1）本次改动三个防火分区，各防火分区及防火分区内各不同功能分区间各自的疏散出口、疏散宽度、疏散距离未见。分区示意图中各安全出口、宽度注明。 2）本次内部自动扶梯各层封堵，是否增加面积不明，改造面积比未见，楼面做法未见，补充改造内容。地下层自动扶梯封堵后该区功能，防火分隔措施不明。 3）外门窗改动处补充原门窗及改动后的门窗大样，门窗材质、热工性能应注明，且不应低于原设计热工要求。 4）改动防火分区处防火墙、承重框架梁柱处的耐火补充，防火保护做法与结构复核。 5）补充泳池区剖面。防潮顶棚的做法未见。 6、二层防火分区七，原库房防火分区，现是否改造为商业功能请复核明确。借用相邻防火分区的甲级防火门时防火墙上设卷帘，不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.9条。借用宽度不应大于30%，补充宽度计算。 7、二层6轴新增防火墙两侧门窗洞口间距不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.1.4条。B交2轴处防火封堵做法补充，应与窗框间有效封堵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 8、部分楼地面防滑等级不满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014第4.1.5、4.1.7条。 三 、其他意见： 1、二层各防火分区编号有误。原二层功能为超市，本次是否改为商业，疏散宽度计算复核。原办公防火分区，本次是否改为商业，11交B轴处商业疏散门净宽不应小于1400，复核明确。 2、本层分割使用部位现状、功能请核实，是否与图纸相符，复核明确并提供依据。常住建【2024】187号文-第五（二）-5条。 3、二层网吧按大空间疏散时，6轴处疏散门非安全出口，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.3.12条。疏散距离、防火分隔重新复核。 4、一层LT6、4轴疏散楼梯间经室内不大于15米再达室外，该处防火分隔措施请复核明确，参《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.1.3.4条。 5、二层4交C轴何种设备间不明，是否有易燃易爆风险不明。 6、新增浴室、卫生间等有水房间的现状面层做法，改造楼面构造做法、标高复核明确，并与结构复核荷载等要求。新增排水、用水房间时，上下部位功能房间复核能否贴邻用水房间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 8条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充加固部分详细计算书（梁板部分）并核加固梁是否满足设计要求。 2、图中注明本改造工程图中未涉及的梁、板、柱、墙是否满足要求？给出结论。 3、加固部分按“GB55001-2021”设计，荷载作用分项系数活载1.5，恒载1.2，水平地震作用1.4，风荷载1.5.请核并重新计算。 4、计算时建议考虑偶然偏心作用。 5、结06中详图中好多钢筋符号不详，请核。 6、请核结施-06中JKL1，JKL2，JKL3，JKL4梁底增大截面后，上部通长钢筋是否满足抗规6.3.4.1条要求，给出结论。 7、建筑改造图中原自动扶梯封堵结构图中未有表示？请核。 8、结施01中五2中本工程应进行安全鉴定，未提供安全鉴定报告。 9、注明焊缝质量等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 韩华波 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、泳池热水供水管道宜单独设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 萧梓钰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘汝馨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、游泳池内一些安装在1区内的应急疏散照明灯和疏散指示标志灯包括火灾自动报警系统中的设施，均不符合GB55024-2022第4.6.7条之1款、2款规定，应修改，其余安装在2区的相应设备、设施也应按GB51348-2019第12.10.14条规定进行。 二 、违反强制性标准： 1、2AP箱的计算功率、计算电流均不正确，应修改，并根据GB50054-2011第3.1.1条之4款、第3.2.2条之1款规定重新选取相适应的线缆和相关电器设备。 2、游泳池内属潮湿场所，该场所内所选用的所有电器设备未按GB51348-2019第12.10.11条规定选用相应防护等级的设备。 3、地面疏散指示标志灯不应选用蓄光型。 4、屋顶上新增的配电线路的防止闪电电涌侵入的措施没有，不符合GB50057-2010第4.5.4条之2款规定。 三 、其他意见： 1、“设计说明”二条中的设计范围描述不正确，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钱娴春 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、送排风管穿过前台上侧、男卫下侧及洽谈室上、下、右侧防火隔墙处（共5处）未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、防烟分区2-1长度大于24m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 3、不符合施工图设计深度规定： a、平面图比例错误。 b、防烟分区2-1门洞处清晰高度上部烟气流通面积不符合要求，最小清晰高度及设计清晰高度错误。 c、机械排烟计算书未报审。 d、未见防烟分区2-4。 e、排烟口高度未标注。 三 、其他意见： 1、防烟分区2-2铝方通吊顶如不封闭，则净高应修改，并核设计清晰高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 恽永昶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份