关于施工图设计审查意见的函

常州信宏房地产开发有限公司：

你单位报送的常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-空调设计-1#楼（电气、暖通专业）（编号：2025S031）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S031

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S031

| 项目名称 |  | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-空调设计-1#楼（电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 晋陵中路以东、龙城大道以南 | 建设单位 |  | 常州信宏房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-空调设计-1#楼（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人员密集型场所，系统图导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满 足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 2、屋顶空调用电设施及配电线路未考虑防闪电电涌侵入措施， 不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。 三 、其他意见：无 1、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（新建工程）消防设计文件的装修设计 说明模板增补本工程消防专篇。 2、2AL（wsj）-WK2回路，风机控制箱宜设在公共部位，余同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄新诚 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨昌无 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-空调设计-1#楼（电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 空施01、03 门厅等人员短期逗留区域的空调室内设计参数应满足GB50736-2012第3.0.2.2条要求。 - 分体空调的APF值应满足GB55015-2021第3.2.14条要求。 - 风管穿一层监控机房、弱电间、加钞间，二层C值文印室，三层6轴文印室、8轴器材室，四层洗碗间，八层8轴、E轴一般资料室、内网弱电机房，9层贵宾接待室、专家贵宾室等房间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： - 复核未作消声处理的通风空调设备传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 2、空施28 复核屋顶新风井进风口的面积是否能适应最大新风量的需要。GB50736-2012第7.3.21条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈大建 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份