关于施工图设计审查意见的函

常州信宏房地产开发有限公司：

你单位报送的常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S030）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S030

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S030

| 项目名称 |  | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 晋陵中路以东、龙城大道以南 | 建设单位 |  | 常州信宏房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层平面，A交2/4轴设门，与原设计不符。6交E轴新增玻璃感应门，与原设计不符，且不满足疏散出口门要求。四层5~6轴间增设门，与原设计不符。一层大厅平面图6交G轴新增电梯，与原设计不符。三层走道E3立面，增设门；四层就餐区各平面图、立面图新增门，门开启方向不符；九层大会议室门开启方向不符；十层电梯厅疏散走道处增设移门；不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条。（余自查） 2、一层运管主任、五~八层一般资料室、七层更衣为暗房间，地毯地面；九层化妆间暗房间，采用B1级墙面材料，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.7条。（余自查） 3、一层大厅 立面图2，GL-1夹绢玻璃材质、单块面积不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015第7.1.1，第7.2.7-1/2条。（4F-5P-E02,G轴立面玻璃同、茶歇区吸烟室玻璃同。）（余自查） 4、一层大堂墙面，部分采用B1级阻燃板基层，达不到A级，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.6条。九层报告厅，面积大于400平米，墙面B1级，不满足第5.2.1-4条。（余自查） 5、不满足编制深度要求： 1）无障碍电梯按钮位置未见，距墙间距不明。中心距地高度未见。低位服务设施不明。标准层卫生间大样，无障碍卫生间未见，呼叫按钮位置不明。 2）二层及以上，立面图中，疏散走道处玻璃隔断耐火极限未见。各落地玻璃、易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施。 3）各前室装修完成面后净面积未见，消防电梯前室短边净尺寸未见。 三 、其他意见： 1、地下各层阴影图例未见说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马骏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 周晓斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 2、一层G交7轴现金服务区，防尾随联动互锁门，应具有火灾时自动释放功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置设置明显的标识。（余自查） 3、一层6-7轴一般资料室，部分隔墙耐火极限不明，不应低于2h。且防火分隔墙应隔断至结构板底或梁底。 4、一层总顶面图，1交E~F轴左侧，6~7交轴上是何顶棚？室外非本次装修范围，请删除。 5、二层平面，D交4轴内衬墙体未见，与原设计不符。 6、二层4交G轴会议室；五层培训室的门开启后净宽不应小于1400，复核。 7、二层大会议室，局部地坪抬高处，护窗栏杆自地坪完成面起有效高度复核。四层就餐区、十层行长室等立面图，护窗栏杆未见。（余自查） 8、三层资料室采用密集架，与结构复核楼面荷载要求。隔墙耐火极限复核。 9、四层饮料区是否为储藏，存储物品的火灾类别请复核明确，5轴处隔墙、门窗耐火极限复核。3~4交H轴过厅功能布置复核。 10、各墙体尺寸图中，墙体图例、耐火极限与原设计复核一致。新增钢结构墙做法，耐火极限不明。消火栓嵌墙处做法、耐火极限补充。九层音控室隔墙耐火复核。 11、三层资料、档案房间直接上层不应布置卫生间等有水房间，《民用建筑设计统一标准》第6.6.1-2条，剖面不明、该处做法复核。 12、九层4交B~F轴功能有误，与原设计不符。6交F轴专家贵宾室门开启方向有误。 13、一层大厅 立面图E1/E4,疏散出口门示意有误，与平面不符。 14、一层大厅，立面图E12,GL-2夹绢玻璃，6mm钢化单块玻璃面积不应大于3平米，分隔有误。WD1饰面板，材料表中未见此材料性能。立面E18，防火卷帘有误，原建筑无此卷帘。 15、墙面干挂石材厚度不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第6.4.3条。 16、4F-3P-S01/02,顶面B1级多层板、木饰面有误，应采用A级材料。（余自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马骏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 周晓斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 17、4F-3P-S04,S13节点，玻璃、岩板墙面节点与结构复核其连接的安全性，且易碰撞部位应采取保护措施。 18、九层贵宾接待室、大会议室，消防救援窗口内侧布置装饰物不应影响救援进入，净距复核明确。(余自查) 19、十层前厅玻璃隔断材质不明，单片隔断的固定、安全连接请与结构复核。 20、十层走道E6立面，暗门宽度有误。 21、公共节点图四，D17/18节点，幕墙与楼层间应有防火封堵，节点做法复核。 22、公共节点图五，走道系统玻璃隔断耐火极限复核注明。 23、消防专篇中，各楼地面防滑性能等级有误，与原设计复核一致。各无窗房间部位复核。 24、暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。且应保证消火栓箱门的开启角度及易于开启。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马骏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 周晓斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 5条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、三层资料室实为密集档案库，请复核原土建设计楼面活载取值是否满足使用要求。 2、复核并明确单片隔断的固定做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马骏 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周晓斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1. 水装饰-16 违反 GB50015-2019 4.7.3 二层WC-03卫生间排水管未设置环形通气管，不满足设计标准要求；其余平面图类似问题自查修改。 三 、其他意见： 1.水装饰-01 设计说明中设计范围为室内生活给排水，而各平面图中均有室内消火栓与灭火器，请明确本次设计范围。 2.水装饰-06 雨水立管穿越3层档案室及档案室上一层为厨房与餐饮包厢功能，请复核是否满足GB50352-2019 6.6.1.2？ 明档区域排水是否接至隔油设施？ 3.水装饰-07 复核可再生能源热水系统的设置。 4.水装饰-08 G轴交2~3轴处洗手池未设置给排水管道，其余平面类似问题自查修改。 5.水装饰-15 一层WC-02卫生间详图与平面图不一致。 6.水装饰-17 淋浴配水管道建议布置成环形；预留小厨宝冷水补水管上增设止回阀，其余平面同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 牟春燕 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 4AL（wsj1）引入淋浴房照明的配电回路未采取不超30mA剩余电流的保护措施，不满足GB51348-2019，第12.10.3条，并复核箱体编号。相同情况相同处理。 - 人员密集型场所，系统图导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 - 营业柜台处照度值不满足JGJ284-2012，第9.2.6条。 三 、其他意见：无 - 一层监控机房及强电间、八层E~F轴弱电机房门的开启方向不满足规范要求。 - 厨房区域未有设计，设计深度不足，若另行设计则需明确设计图纸经审图后方可实施。 - 复核营业厅值班照明的设置情况。 4、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（新建工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄新诚 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨昌无 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份