关于施工图设计审查意见的函

常州市城市排水有限公司：

你单位报送的常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体）（编号：2025SS007~SS050）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS007~SS050

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 常州戚墅堰污水处理厂： 初雨泵房 基本满足规范要求。 常州江边污水处理厂： 气浮池 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未见节能设计、不满足《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017 3.1.1条。 三 、其他意见： 1、与设计说明一、6面积不一致。 2、设计说明六、16与构造做法不符。 深度污泥脱水机房： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未见节能设计、不满足《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017 3.1.1条。 三 、其他意见： 1、建议2#楼梯沿J轴设扶手（同1#楼梯）防碰头。 2、设计说明六、16与构造做法不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 路达 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 路达 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 江边厂： （1）江边厂总图 1、抗浮设计时，抗浮水位取值在计算书中应明确，且不低于当地抗洪水位。 （2）江边厂反冲洗废液池 1、DCJBC-227-05：池壁采用预制装配式，应明确执行的标准及池壁配筋的构造图集。 （3）江边厂放空泵房 1、计算书中，一、计算原则第5条“本单体结构设计工作年限为50年”。该项目中有新建部分，有原有现状井的改造，请复核。 （4）江边厂深度污泥脱水机房 1、总信息中风荷载下舒适度风压woc=0.1，请复核。 2、DCJBC-239-06：窄板处，梁加强箍筋，此层在计算模型中未见，请复核。 （5）江边厂改造单体（江边厂进水泵房改造，江边厂粗格栅井改造，江边厂加药间改造，江边厂鼓风机房改造，江边厂水解酸化池改造，江边厂污泥回流泵房改造） 除江边厂水解酸化池改造外，补检测详细说明，余基本满足规范要求 （6）江边厂地磅 1、地磅有最大荷载要求吗？ （7）江边厂总说明 1、新建项目应增加“建筑垃圾资源化利用专篇”。 （8）江边厂预处理除臭设施 1、DCJBC-100-01：换填级配砂石垫层应明确压实系数。换填垫层的承载力宜通过现场静载荷试验确定。 （9）江边厂进水配水井 1、XL1、XL2加强负筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘立飞、荀志国、孙逸夫、金飞、聂东清 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘溢 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| （10）江边厂二沉池配水井 1、DCJBC-234-02：XL3、XL4未见计算书，请复核。 （11）江边厂气浮池 1、顶板梁计算书不明，图中KZK201设置抗扭腰筋。 （12）江边厂污泥提升区 1、换填级配砂石垫层，应明确压实系数。换填垫层承载力宜通过静载试验确定。 （13）江边厂中间提升泵房 基本满足规范要求。 戚墅堰厂： （1）戚墅堰厂总说明 1、新建项目应增加“建筑垃圾资源化利用专篇”。 （2）戚墅堰厂电化学除臭装置 基本满足要求 （3）戚墅堰厂初雨泵房 1、DCQSYC-204-04：KZ1箍筋全部加密（单跨框架）。 （4）戚墅堰光伏 1、明确施工荷载限值。 （5）戚墅堰厂总图 1、计算书及图纸均应明确抗浮水位。 （6）戚墅堰厂改造单体（戚墅堰厂粗格栅井改造，戚墅堰厂细格栅及曝气沉砂池改造，戚墅堰厂一期生反池改造，戚墅堰厂二期生反池改造，戚墅堰厂三期生反池改造，戚墅堰厂加砂沉淀池改造，戚墅堰厂加砂沉淀池加药间改造，戚墅堰厂滤池改造） 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘立飞、刘源、荀志国、聂东清、孙逸夫、陈龙强 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘溢 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 江边厂气浮池： 基本满足规范要求。 江边厂深度污泥脱水机房： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.DCJBJPD-239-01 本单体建议增设室内轻便消防水龙；部分灭火器设置部位与火灾种类不一致；一层部分区域（如辅助用房）不满足设计说明中灭火器最大保护距离要求，余自查。 2.DCJBJPD-239-04 排水系统图中补充管径标注；调整脱水车间排水沟排水管上存水弯设置标高及位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孙伟迪 |  |  | 专业负责人 |  |  | 叶心彤 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 城区污水处理厂提标改造工程 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、江边厂设计总说明中补充设计规模。 2、江边厂水力高程图中补充放空泵房。 3、江边厂进水配水井中间增加检修人孔。 4、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应补充建筑垃圾再生产品的具体使用位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 叶心彤 |  |  | 专业负责人 |  |  | 叶心彤 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 戈晓军 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1004 |  |  | 联系电话 | 13901500227 |
| 常州江边污水处理厂： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、污泥脱水机房项目复核防雷等级是否正确，若为二类防雷则其接闪网不应大于规范要求。 2、局部配电系统图中室外电源设备未设漏电保护开关，如中间沉淀池206AC2接线图，其他配电系统图自查修改。 3、非新增配电回路宜用阴影线等方式处理。 常州戚墅堰污水处理厂： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核小于32A电机配电回路是否已设置漏电保护开关，包括利旧配电回路。 2、室外电气闸阀和设备须考虑接地和防雷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张怡旻 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张怡旻 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）-常州江边污水处理厂（子项详见单体）、常州戚墅堰污水处理厂（子项详见单体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-H1006 |  |  | 联系电话 | 86619903 |
| 江边厂总图： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - DCJB00V-01、02 设计说明10.8条与施工说明3.3条、4.2条的管道绝热保温参数要求（保温材料厚度、导热系数等）应一致。 江边厂深度污泥脱水机房： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 按《江苏省工业建设工程消防设计文件编制指南（试行）》要求补充消防专篇。 - DCJB239V-07 挡烟垂壁的设置高度与走道的清晰高度不符；复核防烟分区6自然排烟窗的距离是否满足不小于走道长度的2/3；各封闭楼梯间的自然通风窗节点详图未见。 江边厂气浮池、辅助供能间： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁泽安 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁泽安 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年1月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份