关于施工图设计审查意见的函

维格（常州）自动化设备有限公司：

你单位报送的扩建小型断路器生产项目-原1#车间改造（编号：2025S033）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S033

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S033

| 项目名称 |  | 扩建小型断路器生产项目-原1#车间改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市金坛经济开发区南环二路2226号 | 建设单位 |  | 维格（常州）自动化设备有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 26687.70㎡ | 建筑层数 |  | 地上1层 |
|  | 建筑高度 | 12.35m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 扩建小型断路器生产项目-原1#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、缺工业建筑节能设计专篇，明确工业建筑节能设计类别。 2、建施-03，消防设计专篇格式有误，应采用江苏省工业建筑工程（既有建筑改造）消防设计文件的格式。 3、图纸中应明确是否有金属粉尘爆炸风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张睿哲 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 韩朱斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 扩建小型断路器生产项目-原1#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、结施-03：钢结构设计说明1.5.1条和消防设计说明4.3（图中编号有误）条钢梁耐火极限，不满足GB51249-2017第3.1.4条要求，结施-11：钢结构设计说明1.5.1条同。 2、结施-05：未见考虑相邻基础影响，不满足GB50007-2011第3.0.2和5.3.9条要求。 三 、其他意见： 1、结施-01：设计总说明4.2条设计洪水位与皆有车间不一致。 2、结施-01：设计总说明5.1条增加GB55006-2021、GB55021-2021、GB55022-2021、GB55031-2022等规范。 3、结施-03：钢结构设计说明1.5.4条和消防设计说明3.4.9（图中编号有误）条CECS2:90为废止规范。 4、结施-11：钢结构设计说明1.5.4条CECS2:90为废止规范。 5、结施-11：马鞍板吊杆布置示意图设计深度不够（含计算）。 6、结施-11：设备夹层钢架布置图钢梁与皆有柱连接节点设计深度不够（含计算）。 7、结构评定报告：二、1条与附件一：竣工验收凭证及施工图（建施-01：说明1.1.4、1.2.4、1.2.5条）内容不一致。 8、提供的.设计变更单应有相关责任人签字。 9、补本项目勘察报告。 10、计算书：复核承载力特征值取值。 11、计算书：防火墙基础计算按基底标高-2.500进行承载力特征值修正，不符合实际情况。 12、按GB55021-2021第3.1.2条提供验证性检测报告等改造所需资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周丽娜 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王晓春 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 扩建小型断路器生产项目-原1#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下自喷系统消防炮设置是否能做到该范围内全保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邱甜恬 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 扩建小型断路器生产项目-原1#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、32~34轴交A~B轴电气间长度超7米时未设2个出口，不满足GB50054-2011，第4.3.2条。 2、消防水炮处未设置消防水泵启动按钮，不满足GB55036-2022，第7.0.2条。 三 、其他意见： - 采用柴油发电机作为备用电源，应明确启动至供电的时间要求，并在平面图增加备用电源进线。 2、复核部分埋地敷设的线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.3.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王丞 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨昌无 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 扩建小型断路器生产项目-原1#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施07 部分无窗的车间应按GB50019-2015第4.1.9条要求设计新风，逐个自查。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB50019-2015、GB55037-2022等现行规范标准，无关的GB50073-2013可取消。 - 暖施06 一层上空排烟平面图中宜示出4.200标高房间的顶面图，隔墙高度应注明。 3、暖施07 D轴交27轴的无窗房间的排烟设施未见设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈大建 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份