关于施工图设计审查意见的函

尼西米（江苏）实业投资有限公司：

你单位报送的综合型星级酒店项目-综合型星级酒店项目改造工程（5、12、14-16层）（编号：2025S034）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S034

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S034

| 项目名称 |  | 综合型星级酒店项目-综合型星级酒店项目改造工程（5、12、14-16层） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道劳动东路以南、优胜路以西 | 建设单位 |  | 尼西米（江苏）实业投资有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 6110㎡ | 建筑层数 |  | 26层 |
|  | 建筑高度 | 113.25m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型星级酒店项目-综合型星级酒店项目改造工程（5、12、14-16层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、贴临风机房的客房应明确隔声措施。 2、复核客房门、无障碍卫生间门净宽是否满足0.9m。 3、根据常住建（2024）187号文第五条（二）要求，复核前室面积和消防电梯前室短边尺寸，复核防烟楼梯间及前室门、消防电梯前室门、电井及管道井井壁检修门是否按现行规范采用甲级防火门，不得将上述内容“打阴影”、“留白”。 4、设计说明中卫生间顶棚装修材料设计燃烧性能等级错误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翟焕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型星级酒店项目-综合型星级酒店项目改造工程（5、12、14-16层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：请补充屋顶层改造部分荷载计算书。 2、结3：大样1中钢梁与混凝土梁连接选用预埋件？请核。另请补充该处连接节点计算。屋顶层同。 3、复核五层130厚楼板增加钢梁处板面配筋，应满足最小配筋率要求。 4、结4：梁底增加钢筋示意图建议参照13G311-1第63页做法。 5、十四~十六层部分卫生间位置改变，降板及楼板开洞区域发生变化，图中未见相关做法，且安全性鉴定时是否已考虑因降板区域变化引起的面层荷载改变，请核。 6、根据所提供计算书，屋顶层L27E1在10轴支座处纵筋不足，未见加固措施，请核。 7、结5：7-9/E-G轴是否增设钢梁？图与计算书不一致，请核。 8、根据检测报告，十五层9-10/F轴梁混凝土强度推定值为16.4，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杜妙文 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型星级酒店项目-综合型星级酒店项目改造工程（5、12、14-16层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王辉 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1015 |  |  | 联系电话 | 13915013222 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施-19，女卫生间未设置清扫口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李琪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型星级酒店项目-综合型星级酒店项目改造工程（5、12、14-16层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无障碍客房未设置声光报警器，不满足JGJ62-2014，第6.3.5.1条。 三 、其他意见： 1、复核十二层应急照明平面图疏散指示标志的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型星级酒店项目-综合型星级酒店项目改造工程（5、12、14-16层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 花宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份